曲政办函〔2022〕89号

曲靖市人民政府办公室

关于印发曲靖市中心城区排水工程

专项规划（修编）（2020—2035年）的通知

麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会，市直各委、办、局：

《曲靖市中心城区排水工程专项规划（修编）（2020—2035年）》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

曲靖市人民政府办公室

2022年7月25日

曲靖市中心城区排水工程专项规划（修编）

（2020—2035年）

目      录

第一章  总 论	4

第一条  规划指导思想	4

第二条  规划原则	5

第三条  规划期限	5

第四条  规划研究范围及服务人口	6

第五条  规划目标	6

第六条  规划依据	7

第二章  污水系统规划	8

第七条  排水体制	8

第八条  污水量预测	9

第九条  污水处理深度及排放标准	10

第十条  污水系统分区规划	11

第十一条  污水系统平面、高程规划	13

第十二条  污水管网规划	15

第三章  近期建设规划及实施建议	19

第十三条  近期建设规划	19

第十四条  规划实施建议	20

第十五条  近期投资项目库及投资估算	21

# 第一章  总 论

按照《曲靖市国土空间总体规划》（2020—2035年）确定的城市规模和发展方向，为适应城市发展需求，迅速发展基础设施、加快城市化进程，推进城市的排水治污工作。为能站在更新、更高的位置指导曲靖中心城区排水系统的建设，从水体保护、经济发展、城市布局、设施现状和管理机制等多方面因素进行综合考虑，以曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、经开区的总体布局为重点，制定适应城市发展需求的排水工程专项规划。

## 第一条  规划指导思想

供排水是人民群众高度关注的民生实事，排水提质增效是治水兴水的关键，事关城市安全、生态保护和民生福祉。各级各有关部门要深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，切实把思想和行动统一到中央、省部署要求上来，坚持问题导向，强化责任担当，深入研究中心城区水源、供水厂、污水厂、管网、运营、管理等供排水问题，建立运转高效的供排水一体化体制机制，不断提升供排水民生服务水平和城市环境质量。

## 第二条  规划原则

1.坚持科学发展观：合理制定目标、任务和措施，使排污能

够与社会、经济的发展相协调。

2.实事求是、适度超前：实事求是地考虑城市组团污水处理一体化、污水厂管理企业与市政管网养护单位资源整合等重要问题；并在污水厂和管网建设方面要适度超前规划。

3.因地制宜、科学规划：科学、合理地确定污水规模和污水分区，规划污水厂的水量、位置和管网设计布置以达到既能节约投资、能源，又能适应社会经济发展的目的。

4.全面规划、分类引导：根据规划范围内的排污现状，在城市组团污水一体化处理基础上分类提出相应的规划内容和污水厂、管网建设的技术措施。

5.整体规划、分期实施：正确处理“远期合理和近期现实，普遍提高和重点突破”的关系，既要顾及近期目标的实现，更要促进实现远景排污的战略目标。

6.先进性与可行性相结合：规划提出的污水厂管理企业与市政管网养护单位的技术进步和管理水平等应当具有一定的先进性，同时具有技术可行性和经济合理性。

## 第三条  规划期限

结合曲靖市麒、沾、马总体建设，为保证基础设施建设的同步推进，排水专项规划的规划期限应与《曲靖市国土空间规划》保持一致。故本规划的规划期限为：

近期：2020年—2025年；

远期：2026年—2035年。

## 第四条  规划研究范围及服务人口

（1）研究范围

本次规划范围为《曲靖市国土空间规划》中确定的中心城区范围，即中心城区689平方公里范围内的建设用地范围。

（2）服务人口

根据《云南省曲靖市国土空间总体规划（2020—2035年）》，近期2025年，曲靖市中心城区人口150万人，远期2035年，曲靖市中心城区人口300万人。

2025年，麒麟分区服务人口为94万，沾益分区服务人口为20万，西城分区服务人口为20万，马龙分区服务人口为10万，南海子分区服务人口为6万；2035年，麒麟分区服务人口为176万，沾益分区服务人口为45万，西城分区服务人口为47万，马龙分区服务人口为20万，南海子分区服务人口为12万。

## 第五条  规划目标

污水的规划目标是：布局合理，雨污分流。

污泥处理处置与污水处理同步，最终实现减量化、稳定化、无害化、资源化。

（1）近期（2025年），改造、扩建现有污水处理厂，结合中心城区雨污合流问题、南盘江部分断面存在劣Ⅴ水质问题，首要推进建设城区合流区域雨污分流改造工作，完善沿河污水管道系统，彻底消除污水直排河道的现象，减少水环境污染。同步推进老城区雨污分流改造工作，空白区管网建设，新建区域的污水管道建设。近期（2025年）污水处理率达100%，污泥无害化处理处置率达100%，污水处理厂尾水水质主要指标达到地表水准IV类标准。

（2）远期（2035年），全面建成污水收集和处理系统，污水直排河道的现象得到全面控制，污泥稳定化处置与污水处理同步建设，同时建成污水再生水利用系统。

## 第六条  规划依据

《曲靖市国土空间规划（2020—2035）》中间成果

《曲靖麒沾马一体化总体规划2015—2030》

《沾益县城市总体规划（2011—2030）》

《马龙县城市总体规划（2011—2030）》

《曲靖中心城区总体规划（2004—2020）》

中心城区相关现状道路竣工图资料及有关基础资料

《关于全面加强生态环境保护  坚决打好污染防治攻坚战的意见》，中共中央国务院，2018年6月24日

《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》住房城乡建设部、生态环境部联合印发，2018年9月30日

《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号），中华人民共和国国务院办公厅，2013年3月25日

《城镇污水处理体制增效三年行动方案（2019—2021年）的通知》，三部委，2019年5月5日

《住房城乡建设部关于印发城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）的通知》（建城〔2013〕88号），住房城乡建设部办公厅秘书处，2013年6月9日

《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院第641号令），住房城乡建设部办公厅秘书处，2013年6月20日

# 第二章  污水系统规划

## 第七条  排水体制

从规划区发展需要出发，根据对周边水体的污染源分析，对水体污染的治理要从源头抓起。首先，要形成一套完整的排水管网系统，尽可能将污水收集，不让污水直接排入河道。其次，最大限度地发挥污水厂的处理能力，将污水收集后就地处理，处理后的尾水可补充进入水体或回用。这样，从根本上减少了对水体的污染，并且也保证了水资源平衡及水资源的优化配置。采用完全分流制是从污水处理厂的建设和运营出发提出的，即遇雨天时，进入污水厂的污水水量和水质同样比较稳定，污水厂运行基本不受影响。因此，污水厂的出水水质也相对稳定，排入水体的水质较好，有利于城市水环境的改善。因此本次规划：

近期：完善排水管网空白区，提高污水收集率；实施城区市政道路及庭院小区雨污分流改造，消减雨季雨污合流水量；新建沿河污水管道，彻底解决污水直排河道现象；对部分满负荷水厂进行扩建及提标，提高中心城区污水处理能力。着力推进污水管网建设，谋划污水处理厂扩建及提标改造工程，推进2022年南盘江脱劣工作。

远期：中远期依托城市总体规划，合理布局污水处理厂（站），既保障当前需要又留足发展空间；科学规划新区管网，降低管网漏损率，力争污水全收集、全处理，规划末期实现完全分流制。

## 第八条  污水量预测

依据《曲靖市中心城区给水工程专项规划（修编）》（2020—2035）》用水量预测结果：

本次各区污水量预测见下表：

| 区域 |  | 污水总量（工业+生活）预测（万m³/d） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期（2025） | 远期（2035年） |
| 中心城区 |  | 47.2 | 74.6 |
| 1 | 麒麟区 | 23.8 | 24.7 |
| 2 | 沾益区 | 7.2 | 11.4 |
| 3 | 马龙区 | 1.8 | 3.1 |
| 4 | 经开区 | 14.4 | 35.5 |

## 第九条  污水处理深度及排放标准

根据《中华人民共和国地面水环境标准》，曲靖市中心城区河流的水质为Ⅲ类～Ⅳ类，其水质的保护目标均为Ⅲ类。规划曲靖市中心城区各类污水处理必须采用一、二级处理，目前曲靖市中心城区污水处理厂尾水已达到《城镇污水处理厂污水污染物排放标准》一级A标准。在当前水环境污染负荷居高不下的环境下，其水质依然属于《地表水环境质量标准》劣V类，会加剧水环境污染程度。

故鉴于曲靖市中心城区周边水体水环境敏感，且排放水体几乎无环境容量，根据市生态环保局对污水处理厂尾水排放要求，排放标准需不低于地表Ⅳ类水质，结合当下污水处理工艺及实际情况，规划污水处理厂尾水水质为地表水准Ⅳ类，即污水处理厂尾水经深度处理后 CODCr、 BOD5、氨氮、总磷等主要因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水质标准要求，总氮达到 10mg/l 以下，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002。

## 第十条  污水系统分区规划

根据中心城区竖向、地势、河道分布、用地性质等，将中心城区划分为7个污水分区：

污水分区及规划厂站

| 分区 | 名称 | 服务面积（平方公里） | 污水厂名称 | 近期规模 （万立方米/天） | 远期规模 （万立方米/天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水分区一 | 沾益区老城区 | 34.68 | 沾益轻工业园区污水处理厂 | 2 | 3 | 规划 |
|  |  |  | 沾益第二污水处理厂 | 3 | 5 | 规划 |
| 污水分区二 | 北片区 | 32.28 | 沾益污水处理厂 | 5 | 5 | 提标 |
| 污水分区三 | 麒麟区老城区 | 20.72 | 两江口污水处理厂 | 13 | 13 | 提标、扩容 |
| 污水分区四 | 经开区（西城片区） | 60.22 | 西城污水处理厂 | 6 | 10 | 提标、扩容 |
| 污水分区五 | 城南片区 | 81.67 | 城南片区污水处理厂 | 4 | 24 | 提标、扩容 |
| 污水分区六 | 经开区（南海子片区） | 29.04 | 南海子污水处理厂 | 10 | 29 | 提标、扩容 |
| 污水分区七 | 马龙区 | 49.88 | 马龙污水处理厂 | 2 | 2 | 扩容 |
|  |  |  | 马龙第二污水处理厂 | 1 | 2 | 规划 |
|  |  |  | 工业园区内部水厂 | 0.06 | 9 |  |
| 合计（万立方米/天） |  |  |  | 46.06 | 102 |  |

规划近期（2025年）污水处理能力为46.06万立方米/天，规划远期（2035年）污水处理能力为102万立方米/天。共规划9座污水处理厂，对现状6座污水处理厂进行提标及扩容，规划新建3座污水处理厂，分别是沾益第二污水处理厂、沾益轻工业园区污水处理厂、马龙第二污水处理厂。

近期污水处理厂建设规划：

（1）规划对南盘江流域的西城污水处理厂（处理能力从现状3万立方米/天扩至6万立方米/天）、两江口污水处理厂（处理能力从现状8万立方米/天扩至13万立方米/天）、南海子污水处理厂（处理能力从现状2万立方米/天扩至10万立方米/天）进行提标及扩容，出水水质达到地表水准Ⅳ类。

（2）规划对现状沾益污水处理厂、城南片区污水处理厂进行提标改造，出水水质达到地表水准Ⅳ类。

（3）规划对马龙污水处理厂进行扩建，同时新建沾益第二污水处理厂、沾益轻工业园区污水处理厂、马龙区第二污水处理厂，提高中心城区污水处理厂能力。

远期污水处理厂建设规划：

（1）规划扩建城南片区污水处理厂、西城污水处理厂、沾益第二污水处理厂等水厂，远期中心城区污水处理能力达到102万立方米/天。

## 第十一条  污水系统平面、高程规划

对污水系统平面、高程布置产生影响的因素如下：

1.污水排除系统的形式。曲靖存在多个污水厂，以充分利用现有污水管道及污水处理设施，建设和运行费用经济为原则，采用污水分散布置排除形式。

2.污水处理厂位置。污水厂一般位于城市污水管网的下游，污水多为重力流，受地形的影响较大。另外，土地也影响污水厂选址。污水厂位置不同，对污水管网的布置也会产生影响。

3.工业废水和城市污水的关系。工业废水中的生产废水一般直接排入水体或排入城市雨水管渠。生产污水排放有两种情况：①工厂独立进行无害化处理后直接排放；②一般性的生产污水直接排入城市污水管网，有毒害的生产污水经过无害化处理后直接排放或经过预处理后排入城市污水管网。因此工业废水的排放方式也会影响城市污水管网的布置。

4.污水主干管的位置。主干管埋深太浅，不利于次干管接入；主干管埋深太深，产生施工困难，造价增加，曲靖市中心城区污水主干管埋深宜在3.0～6.0m，次干管及支管埋深在3m左右。主干管宜布置在次干道上，便于施工和维护；主干管的走向取决于城市布局和污水厂的位置。

5.泵站的数量和位置。污水管道多为重力流，有一定的坡度，一定距离后或管道穿越河流，会造成埋深较大、工程量较大和施工困难。因此，有时需设置中途提升泵站，可减小管道埋深至3m左右。但设置污水泵站后，将增加运行、管理费用，故应尽量减少泵站的数量。

6.污水管高程与道路竖向设计的关系。污水管高程布置应与道路竖向设计一致。排水流向及布置应与道路的标高、坡度协调，尽量减小埋深，降低施工难度；考虑与其他市政管线避让，污水管埋深宜控制在3～4m左右。

7.近远期规划与建设分期。近期应修建好污水干管及污水主干管，为尽快实现污水截留及污水进入污水厂处理创造条件。近期主干管高程控制需满足远期部分次干管及支管接入。

高程布置确定管道在道路下的埋深、管道坡度，平面布置对整个污水排水系统起决定性作用。污水管道布置，要充分利用有利条件，综合考虑各种影响因素。布置时，遵循如下的原则：

（1）符合城市总体规划的要求；

（2）满足环境保护方面要求；

（3）充分发挥城市原有排水设施的作用，在满足排水要求的前提下，将原有合流管道作为污水管道，新规划建设雨水管道；

（4）尽可能在管线较短和埋深较小的情况下，让最大区域的污水重力自流排出；

（5）地形是影响管道布置的主要因素，定线时应充分利用地形，在排水区域较低的地带敷设主干管及干管，便于支管的接入；

（6）根据污水厂和出水口的位置和数量，确定污水主干管的数量和走向；

（7）污水管道尽量采用重力流形式，避免设泵站提升；

（8）污水管道尽量避免与河流和各种地形障碍物的交叉，并充分考虑地质条件的影响；

（9）污水干管一般沿城市道路布置。不宜设在交通繁忙的城市主要道路和狭窄的街道下，也不宜布置在无道路的空地下。在较窄的街道，污水管布置在污水流量较大或地下管线较少的一侧。道路宽度超过25m时，应在道路两侧各设一条污水管道，以减少连接支管的数目及与其他管道的交叉，便于施工和管理维护；

（10）管线布置考虑城市的近远期规划和分期建设的安排，按远期污水量确定污水管道管径。

在规划过程中，充分考虑上述因素影响，合理解决系统布置中的各种障碍，重视整体的合理性，兼容局部可能存在的不合理性，而不应该求局部合理，造成整体不合理。

## 第十二条  污水管网规划

污水管网现状综述：排水体制为合流制与分流制并存。

排水系统：6个现状污水系统分区。

污水厂站：6座。

排水管网：1238公里，其中雨水管网586公里；污水管网564公里；雨污合流管网88公里。

1.污水分区一（沾益轻工业院区、沾益老城区）：

（1）沾益城区工业区内以规划污水管线为主，新建污水主管；污水主管沿园区内东西侧主干道敷设，污水最终排至沾益轻工业园区污水处理厂。

（2）完善沾益老城区雨污分流改造，消减雨季雨污合流水量，提高污水处理厂处理效能。

（3）增设南盘江两岸污水干管及肖金河污水干管，解决污水直排河道问题；肖金河污水干管沿河道排入南盘江污水干管最终排至沾益第二污水处理厂。

2.污水分区二（北片区）：

（1）补充完善曲胜高速路西侧污水干管，新建污水泵站，将紫云路与高速路之间的污水提升至沾益污水处理厂，增设西河污水干管；片区内污水主要通过曲胜高速西侧污水主管及西河污水干管最终排入沾益污水处理厂。

3.污水分区三（麒麟区老城区）：

（1）补充完善白石江两岸污水干管及新建道路污水支次干管，改造老城区排水管渠，增设潇湘河北侧污水干管；白石江西侧污水排入白石江污水干管最终排入两江口污水处理厂及新两江口污水处理厂；白石江东侧污水排入曲胜高速旁泵站经过加压排入两江口污水处理厂。

（2）补齐曲胜高速东侧黄家庄片区、代河片区等空白区管网，将污水收集后统一排入两江口污水处理厂处理。

4.污水分区四（经开区—西城片区）：

（1）补充完善上坝水库河道污水干管、新崔家河污水干管、面店河及白石江污水干管；片区内污水通过支次干管排入白石江污水干管，最终排入西城污水处理厂。

（2）规划近期连通西城污水处理厂与两江口污水处理厂的污水干管，将西城污水处理厂干管溢流水量输送至来两江口污水处理厂处理。

（3）西城污水处理厂白石江段污水管完善，新建道路污水支次干管，增设瑞和西路两侧污水主管；片区内污水排入瑞和西路污水主管最终排入西城污水处理厂。

5.污水分区五（麒麟区城南片区）：

（1）完善新建道路污水支次干管，增设南盘江西侧污水主管及中河污水干管；片区内污水排入南盘江西侧污水主管及中河污水干管最终排入城南片区污水处理厂。

（2）完善新建道路污水支次干管，增设易弥高速西侧污水主管；片区内污水排入易弥高速西侧污水主管最终排入城南片区污水处理厂。

6.污水分区五（经开区—南海子片区）：

（1）增设哨溪路污水干管及贵昆铁路南侧d600加压污水干管；前进水库东侧污水排入哨溪路污水主管最终排入南海子污水处理厂。

（2）前进水库西侧污水排入南海子泵站，经过加压后通过贵昆铁路南侧d600加压污水干管最终排入南海子污水处理厂。

7.污水分区七（马龙区）：

（1）完善新建道路污水支次干管，增设马龙河d800污水干管，片区内污水排入马龙河d800污水干管最终排入马龙污水处理厂。

（2）改造老城区污水管渠，增设污水主干管，沿横山河支流两侧和横山河北侧布置。利用滨河北路上现状已建d800污水管作为污水干管，在龙泉北路以西污水干管改造为d1000，最后汇入现状马龙河污水管，进入马龙污水处理厂。

（3）改造老城区污水管渠，增设双桥河d600污水干管；片区内污水管道通过麒马大道污水主管排入双桥河污水干管最终排入马龙区第二污水厂。

考虑污水管道维护和管养方便，污水管道最小管径规划为DN500。

# 第三章  近期建设规划及实施建议

## 第十三条  近期建设规划

1.根据规划区内路网现状及近几年的规划发展情况，主要结合道路实施计划及城市更新计划，以提高污水收集率和雨污分流率为主要目标，以保证工程的可实施性为基础，对雨污分流系统系统建设合理安排近期实施内容，保证雨污分流系统发挥最大的环境效益。

2.近期优先实施的排水工程主要包括：完善截留式排水系统体制，优先解决污水入河直排口；污水处理厂扩建及提标改造；对于重要的主干系统尽快进行完善贯通；对于即将建设的道路同步实施雨污分流管的敷设；城中村及旧城改造的片区同步实施配套管网的建设。

3.主要遵循“先管网，后水厂”的建设方针，近期主要完善污水干管的建设，早日实现污水的全收集，为污水处理厂处理污水做准备。在有经济能力的情况下，对现状污水处理厂进行扩建及提标，同时建设拟建污水处理厂，以实现近期污水的处理达标排放，同时加紧对老城区合流排水系统改造为雨、污完全分流制及各单位内部排水系统的雨污分流改造。为今后污水再生利用做好准备。

## 第十四条  规划实施建议

曲靖市中心城区排水工程专项规划是中心城区合理规划排水系统、科学保护水环境、保障城市健康可持续发展的重要措施之一。本规划对排水工程系统建设做出统一的安排，从时序上及空间上保证片区排水工程建设与城市发展相协调，对今后排水基础设施建设具有重要的指导作用。

为更好的协调本专项规划对城市排水工程的指导性作用，建议强化如下几方面的工作：

1.强化城市规划工作的科学性和权威性，加强规划协调管理和决策，制定规划实施管理细则，确保规划的有效实施，促进中心城区城市建设协调发展。

2.加强对排水规划的宣传，广泛宣传规划的权威性、严肃性和连续性，增强全市人民对排水规划认识，提高全市人民对执行排水规划和有关法规的关注程度。

3.根据城市建设发展时序，采用近远期结合的原则，滚动有序地进行排水工程建设。

4.新建的排水管道应根据规划要求以及有关规范一步实施到位，对原有排水管网应根据实际情况，逐步改造或新建，以满足规划要求的排水能力及排水体制。

5.排水管网改造建设应采取“先大后小”、“先易后难”的原则进行安排，即经济效益、环境效益和社会效益大、影响大的管段优先安排、投资少、资金有保障、费时少、容易见效的先建设。

6.对近期需要新建项目应按基本建设程序的要求，在规划的基本原则指导下进行项目建议书、项目可行性研究，经评估审查立项后进行初步设计、报批以及施工图设计，以保证规划近期项目的尽快实施，解决现状存在的问题并保障整个排水系统的建设按规划要求科学合理地进行。

7.完善排水基础设施管理及经营部门的经营管理方式，推行排水行业建设经营的市场化，制定并实行有偿使用和合理计价收费的政策。

8.由于排水规模的不断扩大，必须有强有力、先进、合理、完整的管理、技术、服务支持体系。

建立和健全排水工程设施管理中心。对污水排放及收集系统进行统一的监视、操作和指挥，做到对运行工况及时、全面、准确的掌握。对影响水环境质量的重大突发事件应成立应急处理机构和制定应急处理实施预案，明确职责、响应程序、应急抢险和救援措施。

9.加强职工培训和继续教育，积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备，开展与相关部门的科技合作和交流，消化和吸收国外先进技术，提高科技管理水平。

## 第十五条  近期投资项目库及投资估算

本次《曲靖市中心城区排水专项规划（修编）》近期建设计划年限为3年：2022—2024年。

近期优先实施的项目共计74个，总计投资62.89亿元，总计5大类：

（1）新建管网工程：谋划15个项目，新建污水管网148.91千米，投资8.94亿元。主要是完善沿河污水主管，解决河道直排口问题。

（2）雨污分流工程：谋划41个雨污分流项目，改造、新建管网98.48km，投资25.44亿元。其中，市政道路雨污分流项目37个，投资4.31亿元；庭院小区分流项目4个，投资21.13亿元。拟通过3年时间，按年度细化雨污分流改造任务，稳步推进曲靖中心城区雨污分流改造工作。力争于2023年底取得明显成效，于2024年底完成改造工作。通过实施雨污分流，雨水管网功能得到有效恢复，打开河道封堵雨水口，缓解城市淹积水；污水处理厂进水浓度提升，超负荷运行情况缓解，中心城区污水溢流污染得到有效控制。

（3）空白区管网完善工程：谋划7个项目，新建污水管网47.35km，投资1.69亿元。主要涉及空白区有麒麟区黄家庄片区、南部新城片区、印染厂片区、汇宝路等区域，解决空白区污水管网短板问题。

（4）管网维护及智慧管网工程：谋划2个项目，投资1.0亿元，对中心城区已建成管网进行检测及修复，提高污水收集率、降低漏损及地下渗入水量，提高管网健康度。配套增设管网流量计、液位计等监测设备，构建排水管网智慧化管理中心，建设智慧水务运营管理系统。

（5）污水处理厂建设及提标改造工程：谋划9个项目，投资25.82亿元。对现状5座污水处理厂进行提标，4座污水处理厂扩建，并新建3座污水处理厂，提高中心城区污水处理厂处理能力，提升出水水质。

建设计划表如下：

曲靖市中心城区排水工程专项规划（修编）

— 24 —

三年行动计划项目表（2022年—2024年）

项目数量：74个，总投资：62.89亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设模式 | 建设地点 | 建设类型 | 主要建设内容 | 新建 管网 （米） | 总投资 （万元） | 建设年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 74 | 290993 | 628867.09 |  |  |
| 一 | 新建管网工程 |  |  |  | 15 | 148910 | 89432.77 |  |  |
| 1 | 西河污水管道新建工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区、沾益区 | 新建 | 项目位于西河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建500~1200污水管道8千米及泵站1座。其中麒麟区段建设内容为从东盛路到南盘江新建d1000~1200污水管道4千米及泵站一座；沾益区段建设内容为从书山路到东盛路新建d500～1000污水管4千米。 | 8000 | 2600.00 | 2022年 |  |
| 2 | 白石江污水管道新建工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区、经开区 | 新建 | 项目位于白石江，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600～800污水管14千米及污水箱涵3.8千米。其中，市级实施白石江主河道污水管道12.5千米，麒麟区实施3.8千米污水箱涵，经开区实施爨文化小镇段污水管道1.5千米。 | 17800 | 11700.00 | 2022年 |  |

| - 3 | - 潇湘江污水管道新建工程 | - 市级统筹 区级实施 | - 麒麟区 | - 新建 | - 项目位于潇湘江（潇湘水库至河滨公园段），潇湘江沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600污水管7千米。 | - 7000 | - 2709.00 | - 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 九龙河污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 新建 | - 项目位于九龙河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500～1000污水管6千米。 | - 6000 | - 2922.00 | - 2022年 |  |
| - 5 | - 长河污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 新建 | - 项目位于长河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500～1500污水管12千米。 | - 12000 | - 5844.00 | - 2022年 |  |
| - 6 | - 老白石江污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 新建 | - 项目位于老白石江，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500～800污水管8千米。 | - 8000 | - 3096.00 | - 2022年 |  |
| - 7 | - 毛洞河污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于毛洞河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管1.8千米。 | - 1800 | - 680.40 | - 2022年 |  |
| 8 — 25 — | - 肖金河污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于肖金河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管6.4千米。 | - 6400 | - 2476.80 | - 2022年 |  |
| - 9 | - 农场河污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于农场河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d800污水管1.1千米。 | - 1100 | - 415.80 | - 2022年 |  |

| 10 — 26 — | 南盘江中心城区（沾益段）东、西岸污水管道新建工程 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 新建 | 项目位于南盘江（沪昆铁路桥至曲胜高速段），沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600～1000污水管6.56千米。 | 6560 | 3850.72 | 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | - 宋家河污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于宋家河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管3.8千米。 | - 3800 | - 1470.60 | - 2022年 |  |
| - 12 | - 李家河污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于李家河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管4.3千米及泵站一座。 | - 4300 | - 1625.40 | - 2022年 |  |
| - 13 | - 退水河污水管道新建工程 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于退水河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管3.4千米。 | - 3400 | - 1315.80 | - 2022年 |  |

| - 14 | - 南盘江中心城区段东、西岸污水管道新建工程（外围村庄段） | - 市级统筹市级实施 | - 麒麟区、沾益区 | - 新建 | - 项目位于南盘江（曲胜高速至麒麟区三宝大桥段），沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600～1200污水管59千米。其中麒麟区建设内容为从三孔桥至三宝大桥新建d600~1200污水管道45千米，沾益区建设内容为从曲胜高速至三孔桥新建d600~800污水管道14千米。 | - 59000 | - 47275.00 | - 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 污水处理厂管网连接工程 | - 市级统筹市级实施 | - 麒麟区 | - 新建 | - 项目位于西城污水处理厂、两江口污水处理厂及南片区污水处理厂之间，沿现状道路新建污水管道，建设内容包含新建d800污水管3.75千米。其中西城污水处理厂至两江口污水处理厂之间沿瑞和东路新建d800污水管1.5千米，两江口污水处理厂至南片区污水处理厂之间沿现状支路新建d800污水处理厂2.25千米。 | - 3750 | - 1451.25 | - 2022年 |  |
| 二 | 雨污分流工程 |  |  |  | 41 | 98483 | 254355.17 |  |  |
| 1 — 27 — | - 南宁西路雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于麒麟区，起于古城巷，止于寥郭南路，道路宽度36米，长度为402米。新建雨水管道管径d600，管长804米。 | - 804 | - 391.55 | - 2022年 |  |

| 2 — 28 — | - 紫云路雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于麒麟区，起于麒麟东路，止于南宁西路，道路宽度42米，长度为432米。新建雨水管道管径d1000，管长864米。 | - 864 | - 420.77 | - 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 盘江路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于东风东路，止于万寿路，道路宽度24米，长度为1576米。新建雨水管道管径d1200，管长1576米。新建污水管道管径d500—1000，管长1576米。 | 3152 | 1534.05 | 2022年 |  |
| 4 | 环城西路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于龙泉北路，止于建设路，道路宽度18米，长度为978米。新建雨水管道管径d800—1000，管长2220米。 | 2220 | 859.14 | 2022年 |  |
| 5 | 文河路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于康祥路，道路宽度24米，长度为192米。新建雨水管道管径d800，管长384米。 | 384 | 148.61 | 2022年 |  |
| 6 | 建设路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于龙泉北路，止于环城西路，道路宽度18米，长度为589米。新建雨水管道管径d800，管长1200米。 | 1200 | 464.40 | 2022年 |  |

| 7 | 消保路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于南宁西路，止于北圆路，道路宽度24米，长度为717米。新建雨水管道管径d800—1000，管长1434米。 | 1434 | 698.36 | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 园林路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于文昌路，止于胜峰路，道路宽度24米，长度为450米。新建雨水管道管径d800，管长900米。 | 900 | 438.30 | 2023年 |  |
| 9 | 春雷路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于紫云路，止于消保路，道路宽度24米，长度为577米。新建雨水管道管径d800—1000，管长1154米。 | 1154 | 446.60 | 2023年 |  |
| 10 — 29 — | 龙华西路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于上阁楼，止于龙华东路，道路宽度24米，长度为2016米。新建雨水管道管径d800，管长4032米。新建污水管道管径d600，管长4032米。 | 8064 | 4129.92 | 2023年 |  |
| 11 | 龙华东路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华西路，止于盘江路，道路宽度40米，长度为541米。新建雨水管道管径d800，管长1082米。新建污水管道管径d600，管长1082米。 | 2164 | 1032.48 | 2023年 |  |

| 12 — 30 — | 望海路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于西平路，道路宽度30米，长度为1062米。新建雨水管道管径d800，管长2141米。新建污水管道管径d500—600，管长2124米。 | 4248 | 2064.88 | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 湖西路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于珠江源大道，道路宽度24米，长度为308米。新建雨水管道管径d600，管长360米。新建污水管道管径d500，管长308米。 | 668 | 255.42 | 2023年 |  |
| 14 | 湖滨路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为963米。新建雨水管道管径d800，管长1020米。新建污水管道管径d500—600，管长963米。 | 1983 | 946.44 | 2023年 |  |
| 15 | 万寿路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于盘江路，道路宽度42米，长度为949米。新建雨水管道管径d600，管长949米。新建污水管道管径d500，管长949米。 | 1898 | 714.22 | 2023年 |  |

| 16 | 紫云北路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于望海路，止于交水路，道路宽度30米，长度为1011米。新建雨水管道管径d600，管长2022米。新建污水管道管径d500，管长2022米。 | 4044 | 1563.48 | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 交水路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起紫云北路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为933米。新建雨水管道管径d600，管长1866米。新建污水管道管径d500，管长1866米。 | 3732 | 1406.16 | 2023年 |  |
| 18 | 启秀街雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于101国道，道路宽度15米，长度为310米。新建雨水管道管径d800，管长310米。 | 310 | 119.97 | 2023年 |  |
| 19 — 31 — | 麒麟区庭院小区雨污分流改造工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 项目位于建宁街道、文华街道、寥廓街道、南宁街道、潇湘街道范围内的庭院小区，建设内容为雨污分流改造。 |  | 143700.00 | 2024年 |  |

| — 32 — - 20 | - 三江大道雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于麒麟区，起于麒麟北路，止于紫云路，道路宽度60米，长度为1777米。新建雨水管道管径d1200，管长3554米。 | - 3554 | - 2086.20 | - 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 21 | - 寥郭南路雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于麒麟区，起于三江大道，止于麒麟东路，道路宽度60米，长度为900米。新建雨水管道管径d1200，管长1800米。 | - 1800 | - 1056.60 | - 2024年 |  |
| - 22 | - 文化路雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于麒麟区，起于文昌路，止于古城巷，道路宽度24米，长度为524米。新建雨水管道管径d600，管长1048米。新建污水管道管径每天500，管长1048米。 | - 2096 | - 811.15 | - 2024年 |  |
| - 23 | - 胜峰路雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于麒麟区，起于和平路，止于园林路，道路宽度40米，长度为558米。新建雨水管道管径d800，管长1116米。 | - 1116 | - 431.89 | - 2024年 |  |

| - 24 | - 步行街雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 麒麟区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于麒麟区，起于和平路，止于寥郭南路，道路宽度40米，长度为1066米。新建雨水管道管径d800，管长2132米。 | - 2132 | - 825.08 | - 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 25 | - 沾益区庭院小区雨污分流改造工程 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 雨污分流改造 | - 项目沾益老城区，建设内容为对老城区4.4平方千米范围内的庭院小区进行雨污分流改造。 |  | - 60000.00 | - 2024年 |  |
| - 26 | - 珠江源大道雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于西平东路，道路宽度72米，长度为2976米。新建雨水管道管径d800，管长5952米。新建污水管道管径d500—600，管长5952米。 | - 11904 | - 5688.20 | - 2022年 |  |
| - 27 | - 龙华北路雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于沾益区，起于九龙北路，止于东风西路，道路宽度30米，长度为1355米。新建雨水管道管径d600，管长2710米。新建污水管道管径d500，管长2710米。 | - 5420 | - 2048.76 | - 2022年 |  |

— 33 —

| 28 — 34 — | - 腰堡路雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于沾益区，起于九龙西路，止于龙华西路，道路宽度15米，长度为1583米。新建雨水管道管径d600，管长2010米。新建污水管道管径d500，管长1583米。 | - 3593 | - 1357.02 | - 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 29 | - 九龙南北路雨污分流改造 | - 市级统筹区级实施 | - 沾益区 | - 雨污分流改造 | - 道路位于沾益区，起于东风北路，止于龙华东路，道路宽度30米，长度为2101米。新建雨水管道管径d600，管长4202米。新建污水管道管径d500，管长4202米。 | - 8404 | - 3175.20 | - 2024年 |  |
| 30 | 东风西路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风北路，道路宽度24米，长度为280米。新建雨水管道管径d600，管长320米。新建污水管道管径d500，管长280米。 | 600 | 226.80 | 2024年 |  |
| 31 | 东风东路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于东风西路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为245米。新建雨水管道管径d600，管长280米。新建污水管道管径d500，管长245米。 | 525 | 201.24 | 2024年 |  |
| 32 | 东风南路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于交水路，道路宽度24米，长度为1491米。新建雨水管道管径d800，管长2982米。新建污水管道管径d600，管长2982米。 | 5964 | 2848.88 | 2022年 |  |

| 33 | 杜鹃东路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于东风南路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为240米。新建雨水管道管径d600，管长240米。新建污水管道管径d500，管长240米。 | 480 | 181.44 | 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 九龙西路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于九龙北路，道路宽度40米，长度为405米。新建雨水管道管径d600，管长810米。新建污水管道管径d500，管长810米。 | 1620 | 612.36 | 2024年 |  |
| 35 | 文艺路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风南路，道路宽度24米，长度为363米。新建雨水管道管径d600，管长363米。新建污水管道管径d500，管长363米。 | 726 | 272.16 | 2024年 |  |
| 36 — 35 — | 西正街雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风北路，道路宽度24米，长度为440米。新建雨水管道管径d600，管长440米。新建污水管道管径d500，管长440米。 | 880 | 340.56 | 2024年 |  |
| 37 | 星火路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于南盘江，道路宽度24米，长度为567米。新建雨水管道管径d600，管长567米。新建污水管道管径d500，管长567米。 | 1134 | 427.14 | 2024年 |  |

| 38 — 36 — | 马龙区庭院小区雨污分流改造工程 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 项目马龙老城区，建设内容为对老城区0.6平方千米范围内的庭院小区进行雨污分流改造。 |  | 6600.00 | 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 龙泉北路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于建设路，道路宽度30米，长度为406米。新建雨水管道管径d800，管长812米。 | 812 | 314.24 | 2024年 |  |
| 40 | 滨河南路雨污分流改造 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于启秀街路，止于康祥路，道路宽度18米，长度为841米。新建雨水管道管径d1000，管长6.5千米。 | 6500 | 2515.50 | 2024年 |  |
| 41 | 经开区庭院小区雨污分流改造工程 | 市级统筹区级实施 | 经开区 | 雨污分流改造 | 项目经开区，对未实施雨污分流的庭院小区进行雨污分流改造。 |  | 1000.00 | 2024年 |  |
| 三 | 空白区管网完善工程 |  |  |  | 7 | 47350 | 16859.05 |  |  |
| 1 | 麒麟区黄家庄片区管网建设工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于建宁街道黄家庄社区，建设内容为在片区内文昌街新建管径d400污水管道5.3千米，矣卜路新建d400污水管道2.9千米，锦柳路新建d400污水管道1.1千米，柳林路新建d400污水管道3.5千米，片区内支路新建d500—2200污水管道7.0千米。 | 10000 | 3870.00 | 2022年 |  |

| 2 | 麒麟区南部新城片区管网建设工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于麒麟区南部新城片区，建设内容为在片区内新建管径d400—800污水管道23千米。 | 23000 | 6900.00 | 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 麒麟区印染厂片区管网建设工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于印染厂沿太和东路至紫云路，建设内容为在片区内新建管径d600污水管道1.2千米。 | 1200 | 1000.00 | 2022年 |  |
| 4 | 麒麟区代河片区管网建设工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于白石江街道代河社区，建设内容为在片区内村庄外围道路新建管径d600—800污水管道3.2千米。 | 3200 | 1238.40 | 2022年 |  |
| 5 | 麒麟区小坡片区管网建设工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于太和街道太和片区，建设内容为在片区内村庄外围道路新建管径d400—800污水管道1.8千米。 | 1800 | 696.60 | 2022年 |  |
| 6 | 汇宝路（跨西河）段区管网建设工程 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 新建 | 项目位于沾益区，建设内容为在汇宝路（跨西河）段，铺设d1000污水管道0.25千米；盘江路至曲胜高速段新建d500污水管1.5千米。 | 2650 | 1025.55 | 2022年 |  |
| 7 — 37 — | 马龙区空白片区管网建设工程 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 新建 | 项目位于通泉镇启秀居委会，建设内容为在南门街新建d600污水管道1.4千米，龙西路新建d1000污水管道1.0千米，环城南路新建d500污水管道0.5千米，环城西路新建d800污水管道0.7千米，环城东路新建d500污水管道0.5千米，片区内支路新建d500污水管道1.4千米。 | 5500 | 2128.50 | 2022年 |  |

| 四 — 38 — | 管网维护及智慧管网工程 |  |  |  | 2 |  | 10000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区现状管网检测、清淤及修复工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区、沾益区、马龙区、经开区 | 清淤修复 | 项目位于中心城区，实施内容包括管道检测、管道修复、管道清淤等。项目位于中心城区，实施内容包括管道检测、管道修复、管道清淤等。2022年完成213千米，2023年完成613千米，2024年完成413千米。 |  | 2000.00 | 2022年—2024年 |  |
| 2 | 智慧管网建设工程 | 市级统筹市级实施 | 麒麟区、沾益区、经开区 | 新建 | 项目位于中心城区，实施内容包括管网监管体系构建、管网监测点布置、管网监控设施改造、管网监管体系维护。 |  | 8000.00 | 2024年 |  |
| 五 | 污水处理厂建设及提标改造工程 |  |  |  | 9 |  | 258220.27 |  |  |
| 1 | 两江口污水处理厂提标及扩建工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于潇湘江与白石江交叉口东北侧，现状两江口污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模8万立方米每天。实施二期扩建工程，扩建规模5万立方米每天，配套建设污水管网24.5千米，新建规模3万立方米调蓄池一座。项目实施后污水处理厂处理规模为13万立方米每天，出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 64300.10 | 2022年 |  |

| 2 | 沾益污水处理厂提标工程 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 新建 | 项目位于小坡收费站南侧，现状沾益污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模5万立方米每天。提标后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 10000.00 | 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 沾益第二污水处理厂新建工程 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 新建 | 项目位于交水路与珠江源大道交叉口东南侧，滨江社区南侧，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂。新建规模3万立方米/每天。 |  | 19500.00 | 2022年 |  |
| 4 | 马龙污水处理厂扩建工程 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 新建 | 项目位于马龙区城西北三千米处蒋子口，现状马龙区第一污水处理厂处，实施二期扩建工程，扩建规模1万立方米每天。 |  | 7000.00 | 2022年 |  |
| 5 | 西城污水处理厂提标及扩建工程 | 市级统筹区级实施 | 经开区 | 新建 | 项目位于白石江与贵昆铁路交叉口南侧，现状西城污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模3万立方米每天。实施二期扩建工程，扩建规模3万立方米每天，配套建设27千米污水管道，新建规模3万立方米钢筋混凝土调蓄池一座。项目实施后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 38500.00 | 2022年 |  |
| 6 — 39 — | 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目 | 市级统筹区级实施 | 经开区 | 新建 | 项目位于南海新区东北角，响水河北侧，贵昆铁路南侧，现状南海子污水处理厂处，新建污水处理厂规模为8万立方米每天，项目实施后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 71000.00 | 2022年 |  |

| 7 — 40 — | 城南片区污水处理厂提标工程 | 市级统筹区级实施 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于沿江街道恭家坝南盘江西侧，现状城南片区污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模4万立方米每天。项目实施后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 8800.00 | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 沾益轻工业园区污水处理厂新建工程 | 市级统筹区级实施 | 沾益区 | 新建 | 项目位于沾益区沾麻线西侧，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂。新建规模2万立方米每天。 |  | 13000.00 | 2023年 |  |
| 9 | 马龙第二污水处理厂工程新建工程 | 市级统筹区级实施 | 马龙区 | 新建 | 项目位于马龙区中医院东侧空地，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂。新建规模2万立方米每天。 |  | 17000.00 | 2024年 |  |