曲政办函〔2022〕90号

曲靖市人民政府办公室关于

印发曲靖市中心城区排水（雨水）

防涝综合规划（2020—2035年）的通知

麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会，市直各委、办、局：

《曲靖市中心城区排水（雨水）防涝综合规划（2020—2035年）》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

曲靖市人民政府办公室

2022年7月25日

曲靖市中心城区排水（雨水）防涝综合规划

（2020—2035年）

目      录

第一章  规划背景与现状概况	5

第一条  总述	5

第二条  规划背景	5

第三条  城市排水防涝现状	5

第四条  问题及成因分析	7

第二章  城市降雨规律及下垫面分析	7

第五条  降雨规律分析	7

第六条 下垫面解析	8

第三章  规划总论	8

第七条 规划原则	8

第八条 规划范围	9

第九条 规划期限	9

第十条 规划目标	9

第十一条 规划依据	10

第十二条 规划标准	10

第十三条  执行地位	12

第四章  城市雨水径流控制与资源化利用规划	12

第十四条  径流量控制与径流污染控制	12

第十五条  雨水资源化利用	17

第五章  城市排水（雨水）管渠规划	18

第十六条  排水体制的确定	18

第十七条  雨水系统特征参数确定及雨水量计算	18

第十八条  雨水系统分区规划	21

第十九条  雨水管网布置原则	24

第二十条  规划区域雨水管网布置	26

第六章  城市防涝设施规划	33

第二十一条  防涝工程规划原则	33

第二十二条  城市防涝设施规划	34

第二十三条  城市防涝设施布局	37

第二十四条 与城市防洪设施的衔接	39

第七章  现状淹水点处理方案	40

第二十五条  主要淹水点整治方案	40

第八章  近期建设计划	46

第二十六条  近期建设规划	46

第二十七条  规划实施建议	46

第二十八条  近期建设项目库	47

第九章  管理规划	50

第二十七条  体制机制	50

第二十八条  信息化建设	51

第二十九条  应急管理	52

第十章  保障措施	54

第三十条  建设用地	54

第三十一条  资金筹措	54

# 第一章  规划背景与现状概况

## 第一条  总述

《曲靖市中心城区排水（雨水）防涝综合规划》（以下简称本规划）是曲靖市市政基础设施建设的重要保障和指导性文件，本次规划中包含的内容有：城市雨水径流控制与资源化利用、城市排水（雨水）管渠规划、城市防涝设施规划等。凡在规划区范围内的市政基础设施建设和管理等活动，均应遵守本规划。

## 第二条  规划背景

随着全国国土空间规划工作的不断深入推进，新的《曲靖市国土空间总体规划（2020—2035）》也开始进行编制，曲靖市中心城区范围也较上一轮曲靖市总体规划范围有所扩大。原有总规中对水系规划布局和规划时限已不能完全和新国土空间规划匹配，需要新编排水防涝综合规划与之配套适应。

为促进曲靖市中心城区水系综合功能的有效发挥，保障城市防洪、供水、水生态和水环境安全，实现人水和谐、环境优美，实现城市水系综合功能可持续发展，进而城市经济社会得到良性发展。也为曲靖国土空间总体规划在排水防涝方面得到有效的技术支撑，进行本次《曲靖市中心城区排水（雨水）防涝综合规划》

## 第三条  城市排水防涝现状

1.城市水系

综合考虑河道发源地及河道排水的功能，影响本次城市排水（雨水）防涝工程的河道共19条，其中南盘江、潇湘江、白石江、西河、马龙河为主干河道，其余为次级河道，分别为西河南干渠、潇湘江北干渠、潇湘南干渠、中河、李家河、过牛河、农场河、肖金河、毛洞河、退水河、宋家河、九龙河、靖江河、横山河。

2.雨水排水分区

根据麒麟区排水工程的建设及管理情况，麒麟区排水工程基本可分为麒麟西片区、麒麟东北片区、麒麟北片区、麒麟东片区、麒麟老城区、麒麟南片区。

根据沾益区排水工程的建设及管理情况，沾益区排水工程基本可分为沾益北片区、沾益老城区、九龙湖片区、珠江源大道片区、龙华大道片区。

根据经开区排水工程的建设及管理情况，经开区排水工程可分为上坝雨水系统、崔家屯雨水系统、西城公园雨水系统、面店雨水系统、寥廓南路雨水系统、铁东雨水系统。

根据马龙区排水工程的建设及管理情况，马龙区排水工程基本可分为马龙西片区、马龙东片区。

3.道路竖向

老城区（麒麟区、经开区、沾益区、马龙区）路网基本成型，道路竖向基本按照周边地块标高、排水防涝要求及道路纵坡进行控制，标高基本保持现状标高进行道路竖向控制。

4.历史内涝

中心城区共出现过38个积水点点位，其中麒麟区20个，沾益区4个，经开区5个，马龙区9个。

5.城市排水设施

麒麟区排水管（渠）总长约490公里，沾益区已建排水管网215.5公里，马龙区排水管网有86.97公里，经开区排水管网总长约136.48公里。

## 第四条  问题及成因分析

1.现状排水管道排水标准低；

2.城市排水系统与防洪系统混接；

3.现状河道沟渠排水不畅，侵占情况严重，排水通道挤占问题突出；

4.现状河道多为天然冲沟，部分年久失修，排涝能力有限；

5.雨洪调蓄容积不足，存在山洪隐患。

# 第二章  城市降雨规律及下垫面分析

## 第五条  降雨规律分析

1.降雨特性

曲靖位于云南省东北部，地形上属于云贵高原，气候上属于亚热带季风气候，年平均气温14.5℃，极端最高气温35.7℃，极端最低气温一16.2℃，最热月7月平均气温19.7℃，最冷月1月平均气温6℃，年平均降水量在1000毫米以上。

2.暴雨强度公式

根据有关规范要求，城市排涝管渠的设计洪水一般采用“城市暴雨强度公式”推算，本项目暴雨强度公式采用曲靖暴雨强度计算公式：

q=2410.5(1+0.877lgP)(t+10.1P)0.817

式中：P——设计降雨重现期（a）；

t——降雨历时（min），t=t1+t2；

其中：t1——地面集水时间；

t2——管渠雨水流行时间。

## 第六条 下垫面解析

曲靖市中心城区硬化面积占比83%，绿化面积占比17%。

# 第三章  规划总论

## 第七条 规划原则

- 1.安全为先，生态和谐，防灾减灾；

- 2.综合统筹，优化布局，集约节约；

- 3.政策保障，科技创新，智慧管理。

## 第八条 规划范围

规划研究范围：中心城区689平方公里范围内的建设用地范围。

## 第九条 规划期限

本规划以《云南省曲靖市国土空间总体规划（2020—2035年）》为依据，并兼顾项目建设进度，确定规划期限为：

近期：2020年—2025年；

远期：2025年—2035年。

## 第十条 规划目标

1.近期市区基本实现排涝设施全面达标，发生城市内涝防治标准以内的降雨时，城市不能出现内涝灾害；发生超过城市内涝防治标准的降雨时，城市运转基本正常， 不得造成重大财产损失和人员伤亡。

2.全面消除易淹易涝片区，基本消除城市内涝影响正常生产生活秩序的现象；雨水管网服务面积普及率达95%，发生城市雨水管网设计标准以内的降雨时，地面不应有明显积水。

3.中远期基本实现城市防洪排涝体系现代化，完善排水防涝系统信息化建设，构建预警系统。

## 第十一条 规划依据

《曲靖市人民政府办公室关于做好“十四五”市级重点专项规划编制工作的通知》

《关于做好2022年城市排水防涝工作的通知》（2022年）

《2022年河湖管理工作要点》（2022年）

《曲靖中心城区及其坝区市政系统综合规划—排水工程专项规划（2015—2030）》

《曲靖市中心城区及其坝区市政系统综合规划—给水工程专项规划（2015—2030）》

《云南省曲靖市国土空间总体规划（2020—2035年）》

《曲靖麒沾马一体化总体规划（2015—2030）》

其他相关基础资料。

## 第十二条 规划标准

1.雨水径流污染控制标准

城市水环境达到水环境功能区划目标。城市径流污染物中，悬浮物（SS）与其 他污染物指标具有一定的相关性，因此，一般可采用 SS 作为径流污染物控制指标， 综合考虑大气污染、降水等情况，确定曲靖开发区海绵城市雨水系统的年 SS 总量削 减率大于 55%。规划区域内河道水质目标近期Ⅴ类水体，远期Ⅳ类水体，水库水质 Ⅱ—Ⅲ类。

2.雨水管渠、泵站及附属设施规划标准

根据最新规范：《室外排水设计标准》（GB50014—2021），雨水管渠设计重现期，应根据汇水地区性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素按表3—1取值。

雨水管渠设计重现期（年）  表3—1

| 城区类型 城镇类型 | 中心城区 | 非中心城区 | 中心城区的重要地区 | 中心城区地下通道和下沉式广场等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特大城市 | 3~5 | 2~3 | 5~10 | 30~50 |
| 大城市 | 2~5 | 2~3 | 5~10 | 20~30 |
| 中等城市和小城市 | 2~3 | 2~3 | 3~5 | 10~20 |

根据规划区域用地性质和曲靖市中心城区现状情况，本次规划考虑设计降雨重现期P取5~10年。

3.内涝防治标准

根据最新规范：《室外排水设计标准》（GB50014—2021），应根据城市规模确定内涝防治标准，按表3—2取值。

内涝防治标准  表3—2

| 城镇类型 | 重现期（年） | 地面积水设计标准 |
| --- | --- | --- |
| 超大城市 | 100 | 1 居民住宅和工商业建筑物的底层不进水； 2 道路中一条车道的积水深度不超过15cm。 |
| 特大城市 | 50～100 |  |
| 大城市 | 30～50 |  |
| 中等城市和小城市 | 20～30 |  |

根据规划区域用地性质和曲靖市中心城区现状情况，本次规划考虑内涝防治标准取30年。

## 第十三条  执行地位

本规划是曲靖市麒麟区、沾益、马龙区城市排水工程建设和管理的法规文件。凡在规划区内进行的给排水规划和一切建设活动，必须遵照《中华人民共和国城市规划法》的规定严格执行本规划。

# 第四章  城市雨水径流控制与资源化利用规划

## 第十四条  径流量控制与径流污染控制

本次规划，根据雨水径流量控制标准的要求，针对中心城区的城市新开发区域以及建成区，提出适合曲靖市径流控制的方法、措施及相应设施的布局，并作为城市土地开发利用的约束条件。

1.径流量及径流污染控制方法

低影响开发技术按主要功能一般可分为渗透、储存、调节、转输与截污等几类，各类技术主要功能分别为补充地下水、收集回用雨水、削减峰值流量、转输并净化水质，以实现径流总量控制、排水（雨水）防涝、径流污染控制、雨水资源化利用等目标。

各低影响开发技术又包含若干不同形态的低影响开发设施，主要有透水铺装、绿色屋顶、下凹式绿地、生物滞留设施、渗透塘、渗井、湿塘、雨水湿地、蓄水池、雨水罐、调节塘、调节池、植草沟、渗管、植被缓冲带、初期雨水弃流设施等。

低影响开发单项设施往往具有多个功能，除渗透补充地下水外，还可削减峰值流量、净化水质，实现径流总量、径流污染和径流流量综合控制目标。因此应根据设计控制目标灵活选用低影响开发设施，并根据主要功能按相应的方法进行设施规模计算。

结合曲靖市地形地势、当地气候及用地规划等，综合考虑各设施的适用性，确定曲靖市径流量及径流污染控制措施。本次规划中建议结合项目实际情况因地制宜地采用下凹式绿地、透水铺装、雨水花园、雨水罐、雨水湿地、植草沟、雨水收集调蓄等低影响开发措施，并根据用地类型建议优先采用不同措施。

2.径流量及径流污染控制策略

（1）新开发地块径流控制措施策略

依据控制目标，根据《曲靖市城市绿化管理办法》规定，旧城改造区不低于25%；工矿企业、事业单位不低于30%，其中，对环境容易产生严重污染的单位不低于40%；新建开发区、住宅、大专院校、科研机构、宾馆、饭店、体育场（馆）、大型公共建筑不低于35%；新建的大型商业中心不低于10%；医院、疗养院不低于40%；其他建设工程不低于30%。

根据《曲靖市城市规划管理技术规定（试行）》，各类建筑基地内的绿地面积占基地总面积的比例（绿地率）应符合片区控制性规划规定的指标及以下规定：

①旧城改造区绿地率应不低于25%，新城区绿地率应不低于35%；

②方便居民出入的地下建筑或半地下建筑的屋顶要绿化，并且与室外地坪高差小于1.5米、覆土厚度大于1.8米，按其实际绿地面积计算绿地率；

③地面植草停车位按30%折算为绿地率；在地面植草停车位前后加种常绿大冠幅乔木的，按70%折算为绿地率；

④建筑高度小于24米的裙房屋顶绿化，覆土厚度大于1.2米、小于等于1.8米，且具有良好排水系统的，按25%折算为绿地率，覆土厚度大于1.8米，且具有良好排水系统的，按30%折算为绿地率；

⑤鼓励在车库、公厕及配电房等附属设施上实施立体绿化；

⑥建筑底层为架空层，层高不小于3米且只有一个方向封闭的内部绿地，覆土厚度大于1.2米的，按其实际绿地面积的50%计算为绿地率；

⑦新建开发区、住宅、宾馆、教育、医疗卫生、科研设计、办公、体育场（馆）、休（疗）养院等单位及其他公共文化设施，绿地率不应低于35%；

⑧新建大型商业中心绿地率应不低于10%；

⑨新建大型专业市场绿地率应不低于15%。

⑩建筑基地内应建设一定比例的集中绿地，在居住用地中，集中公共绿地面积应不小于总绿地面积的10%。

按照以上绿地率的最低控制比例计算每公顷地块需要配套建设低影响开发措施的调蓄规模，采取的日降雨量为22.0mm。

居住用地

规划新建居住小区，需要配套建设下凹式绿地、透水铺装等低影响开发措施的调蓄规模为110立方米/ha（每公顷用地需配套110立方米调蓄容积）。

商业用地

规划开发商业项目，需要配套建设下凹式绿地、透水铺装等低影响开发措施的调蓄规模为137立方米/ha（每公顷用地需配套137立方米调蓄容积）。

工业用地

规划开发工业项目，需要配套建设下凹式绿地、透水铺装等低影响开发措施的调蓄规模为121立方米/ha（每公顷用地需配套121立方米调蓄容积）。

公共设施用地

规划开发公共设施项目，需要配套建设下凹式绿地、透水铺装等低影响开发措施的调蓄规模为106立方米/ha（每公顷用地需配套106立方米调蓄容积）。

（2）新建市政道路、公共广场及绿地控制策略

以开发后地区外排径流总量不增加为目标，对于新建市政道路、广场进行控制，计算每公顷需要配套建设低影响开发措施的调蓄规模。

主要措施及指标如下：

新建道路

道路人行道有条件地区采取透水铺装，道路人行道、道路绿化带配套建设透水铺装、下凹式绿地等低影响开发措施的调蓄规模为165立方米/ha（每公顷用地需配套165立方米调蓄容积）。

新建绿地及广场

新建广场应配备透水铺装，调蓄规模为165立方米/ha（每公顷用地需配套165立方米调蓄容积）。

3.改造区域控制策略

以改造区域改造后综合径流系数不超过改造前，不能增加既有排水防涝设施的额外负担为目标，根据《曲靖市城市绿化管理办法》，旧城改造区绿化率不低于25%；根据《曲靖市城市规划管理技术规定（试行）》，旧城改造区绿地率应不低于25%，新城区绿地率应不低于35%；按照以上绿地率的最低控制比例计算每公顷地块需要配套建设低影响开发措施的调蓄规模。

规划老旧居住小区改建项目，需要配套建设下凹式绿地、透水铺装等低影响开发措施的调蓄规模为128立方米/ha（每公顷用地需配套128立方米调蓄容积）。

同时，应严格执行规划控制的综合径流系数，综合径流系数高于0.7的地区应采用渗透、调蓄等措施。

## 第十五条  雨水资源化利用

1.雨水资源化利用用途

根据曲靖市水资源紧缺程度、降雨特征，结合雨水资源化利用技术特点，确定曲靖市雨水资源化利用以回补河道为主，绿化浇灌和补充景观水体为辅。主要通过道路两侧下凹式绿地、渗透铺装、植草沟、渗透渠、、渗透沟、渗排一体化系统等实现。

2.雨水资源化利用方式及措施

根据曲靖的实际情况，结合低影响开发措施在上海、深圳、北京、昆明、镇江、天津等地区的实际应用情况，提出如下工程性措施建议：

（1）城市道路低影响开发工程措施

结合人行道宽度沿人行道建设1.0～2.0米的低势绿带，绿化带内按雨水口间距设置溢流口，溢流口加装截污挂篮。雨量较小时，雨水通过土壤过滤后下渗或通过透水管进入雨水管道；雨量较大时，径流雨水经过绿化吸附后进入溢流口至雨水管道。

（2）城市商务区低影响开发工程措施

屋面落水管末端设置雨水过滤设施，过滤设施可以选择绿化或砾石；路面雨水直接排入低势绿地，绿地内设置溢流口，溢流口加装截污挂篮。雨量较小时，屋面雨水过滤后进入雨水管道，路面雨水通过土壤过滤后下渗；雨量较大时，径流雨水经过绿化吸附后溢流进入雨水管道或直接排入河道。

# 第五章  城市排水（雨水）管渠规划

## 第十六条  排水体制的确定

通过对各种排水体制的比较，结合曲靖市的排水现状及经济实力，规划确定曲靖市新建地区采用完全分流制。近期，对不具备条件的曲靖老城区，采取截流调蓄措施，将截流的污水进行达标处理，并通过管网定期养护及汛期排水调度等措施最大限度减少溢流污染对水环境影响，远期逐步完成改造至完全分流制。

## 第十七条  雨水系统特征参数确定及雨水量计算

根据《室外排水设计标准》，雨水计算方法及相关设计参数确定如下：

雨水管道流量计算公式：

Q=ΨqF

式中：Q——设计雨水量（L/s）；

q——设计暴雨强度（L/s•ha），由暴雨强度公式计算确定；

Ψ——综合径流系数；

F——设计汇水面积（ha）。

1.设计暴雨强度q

根据有关规范要求，城市排涝管渠的设计洪水一般采用“城市暴雨强度公式”推算，本项目暴雨强度公式采用曲靖暴雨强度计算公式：

q=2410.5(1+0.877lgP)(t+10.1P)0.817

式中：P——设计降雨重现期（a）；

t——降雨历时（min），t=t1+t2；

其中：t1——地面集水时间；

t2——管渠雨水流行时间。

2.综合径流系数Ψ

综合径流系数取值参考    表5—1。

综合径流系数    表5—1

| 序号 | 区域情况 | 综合径流系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城镇建筑密集区 | 0.60~0.70 |
| 2 | 城镇建筑较密集区 | 0.45~0.60 |
| 3 | 城镇建筑稀疏区（30％～50％） | 0.20~0.45 |

根据规划区域用地性质和参考周边区域计算标准，规划范围的综合径流系数Ψ取0.60。

3.设计降雨重现期P

根据最新规范：《室外排水设计标准》（GB50014—2021），雨水管渠设计重现期，应根据汇水地区性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素按  表5—2取值。

雨水管渠设计重现期（年）  表5—2

| 城区类型 城镇类型 | 中心城区 | 非中心城区 | 中心城区的重要地区 | 中心城区地下通道和下沉式广场等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特大城市 | 3~5 | 2~3 | 5~10 | 30~50 |
| 大城市 | 2~5 | 2~3 | 5~10 | 20~30 |
| 中等城市和小城市 | 2~3 | 2~3 | 3~5 | 10~20 |

根据规划区域用地性质和中心城区现状情况，本次规划考虑设计降雨重现期P取5~10年。

4.地面集水时间t1、管渠雨水流行时间t2

地面集水时间t1是指城区一定集雨范围内，距集水井最远点的雨水到达集水井的时间。在地面平坦、地面覆盖接近、降雨强度相差不大的情况下，地面集水距离是决定集水时间长短的主要因素。地面集水距离的合理范围是50～150m，采用的集水时间为5～15min。考虑规划区域各主干支管的汇水面积情况，取t1=15min。

管渠雨水流行时间t2是指汇入河道的某一排水管网区，其最远一个集水井到单元汇口所需要的时间。管渠雨水流行时间随汇水单元管渠的长度、坡降、湿周、水深不同而变化，一般以满管时的平均汇流时间计算，即t2=L/v，L为最远一个集水井到单元汇口之间的距离，v为管渠满管时的平均流速。

## 第十八条  雨水系统分区规划

雨水系统应根据城市规划布局、地形，结合竖向规划和城市雨水受纳水体位置，按照就近分散、自流排放的原则进行流域划分和系统布局。应充分利用城市中的洼地、池塘和湖泊调节雨水径流，必要时可建人工调节池。城市排水自流排放困难地区的雨水，可采用雨水泵站或与城市排涝系统相结合的方式排放。

对于曲靖市麒麟区、沾益及马龙区雨水系统各排水片区的划分，主要根据的是自然地形条件、河道布局规划、规划道路高程、已建雨水管网及泵站等排水设施和用地要求等因素合理划分。具体原则为：

①主要雨水受纳水体（城市河道或排涝水渠）为纲，主干道路为领，划分雨水排水流域；

②在地形竖向高差较大的区域，一般根据地形按分水线划分排水流域；

③在地形平坦无显著分水线的区域，可依面积的大小或用地性质划分，使各相邻流域的管道系统能合理分担排水面积，使干管在最大合理埋深的情况下，尽量使雨水能自流排水为原则；

④同时充分考虑利用已建雨水管渠及雨水泵站的要求，综合考虑雨水干管、雨水泵站的设置，合理划分雨水排水片区。

麒麟区、沾益区、经开区共划分为四十四个雨水分区，见表5—3。

雨水系统分区表  表5—3

| 分区 | 面积（km2） | 雨水出口 | 最终出路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水分区一 | 13.77 | 李家河上游 | 南盘江 |
| 雨水分区二 | 3.87 | 过牛河上游 |  |
| 雨水分区三 | 4.02 | 南盘江上游 |  |
| 雨水分区四 | 2.61 | 肖金河下游 |  |
| 雨水分区五 | 4.25 | 西河上游 |  |
| 雨水分区六 | 3.85 | 李家河中游 |  |
| 雨水分区七 | 10.01 | 南盘江中游 |  |
| 雨水分区八 | 3.19 | 南盘江中游 |  |
| 雨水分区九 | 3.04 | 西河上游 |  |
| 雨水分区十 | 5.50 | 西河南干渠上游 |  |
| 雨水分区十一 | 10.34 | 西河中游 |  |
| 雨水分区十二 | 5.53 | 退水河 |  |
| 雨水分区十三 | 13.08 | 石板河上游 |  |
| 雨水分区十四 | 4.20 | 石板河支流 |  |
| 雨水分区十五 | 3.28 | 西河中游 |  |
| 雨水分区十六 | 0.18 | 西河下游 |  |
| 雨水分区十七 | 7.40 | 上坝水库上游河道 |  |
| 雨水分区十八 | 10.72 | 白石江中游 |  |
| 雨水分区十九 | 4.13 | 白石江中游 |  |
| 雨水分区二十 | 1.46 | 西河下游 |  |
| 雨水分区二十一 | 4.48 | 九龙河 |  |
| 雨水分区二十二 | 4.41 | 上坝水库下游河道 |  |
| 雨水分区二十三 | 5.51 | 上坝水库下游河道 |  |
| 雨水分区二十四 | 2.66 | 白石江中游 |  |
| 雨水分区二十五 | 11.81 | 白石江下游 |  |
| 雨水分区二十六 | 2.25 | 黄家庄泵站出水渠 |  |
| 雨水分区二十七 | 9.86 | 白石江上游 |  |
| 雨水分区二十八 | 3.99 | 白石江上游 |  |
| 雨水分区二十九 | 5.74 | 白石江中游 |  |
| 雨水分区三十 | 1.71 | 潇湘江北干渠 |  |
| 雨水分区三十一 | 2.16 | 潇湘江下游 |  |
| 雨水分区三十二 | 6.40 | 潇湘江上游 |  |
| 雨水分区三十三 | 8.25 | 中河上游 |  |
| 雨水分区三十四 | 5.11 | 靖江河 |  |
| 雨水分区三十五 | 1.20 | 潇湘江下游 |  |
| 雨水分区三十六 | 1.26 | 南盘江中游 |  |
| 雨水分区三十七 | 3.44 | 南盘江中游 |  |
| 雨水分区三十八 | 15.55 | 潇湘江南干渠上游 |  |
| 雨水分区三十九 | 8.88 | 中河中游 |  |
| 雨水分区四十 | 17.70 | 潇湘江南干渠下游 |  |
| 雨水分区四十一 | 8.17 | 中河下游 |  |
| 雨水分区四十二 | 1.98 | 南盘江下游 |  |
| 雨水分区四十三 | 7.21 | 南盘江下游 |  |
| 雨水分区四十四 | 3.38 | 南盘江下游 |  |

马龙区共划分为九个雨水分区，见  表5—4。

表5—4 雨水系统分区表

| 分区 | 面积（km2） | 雨水出口 |
| --- | --- | --- |
| 马龙分区一 | 35.49 | 马龙河 |
| 马龙分区二 | 6.32 | 河道一 |
| 马龙分区三 | 34.44 | 横山河支流 |
| 马龙分区四 | 3.22 | 横山河 |
| 马龙分区五 | 10.93 | 河道二 |
| 马龙分区六 | 13.68 | 双桥河 |
| 马龙分区七 | 5.69 | 河道三 |
| 马龙分区八 | 17.29 | 前进水库 |
| 马龙分区九 | 8.34 | 响水河 |

## 第十九条  雨水管网布置原则

雨水管网系统的布置，要求使雨水能及时顺畅地从规划区内各地块、道路排出去。布置时应遵循以下原则：

1.充分利用地形，就近排放水体。根据分散和直捷的原则，使雨水管道尽量以最短的距离重力流排入区域内水体。

2.尽量避免设置雨水泵站。由于暴雨形成的径流量大，雨水泵站的投资也很大，且雨水泵站在一年中的运转时间短，利用率低，所以应尽可能靠重力流排水。但在地势平坦或排放水体的水位高的地区，必须设置泵站提升。这种情况下，应将需要经过泵站提升排放的雨水径流量减少到最小限度。

3.结合城市道路进行雨水管渠布置。结合建筑布局和道路布置，使街坊、小区内雨水以最短的距离排入市政雨水管渠。雨水管渠平行于道路敷设，布置在人行道或绿化带下，不宜布置在快车道下。在道路宽度小于25m时，在道路单侧设雨水干管。在道路宽度大于25m时，在道路两侧设雨水干管，以减小雨水连接管的长度和埋深。

4.结合城市竖向规划。便于合理利用自然地形就近排除雨水。

5.合理选择雨水管渠的形式。在市区建筑密度大、交通繁忙的地区，尽量采用暗管排雨水，改善卫生条件，便于维护。

6.合理布置雨水出口。雨水出口的布置有分散和集中两种方式。片区内部水体较多，采用分散出口，便于就近排放，可减少管渠长度和埋深。

7.雨水口的布置。雨水口的布置应使雨水不致漫过路口而影响交通，在街道交叉路口的汇水点、低洼处应设置雨水口。街道两侧雨水口的间距，根据街道纵坡、路面积水情况和雨水口的进水量，按相关规范结合实际情况布置。

8.改造老城区合流管网为分流。保留满足规划要求的雨水管，改造不满足过流要求的管道。现状合流管道除能够满足雨水排放要求的合流管道外，原则上均改造作为污水管使用。截流规划区外围山体汇水，为城市防洪规划预留排水通道，完善规划区内部防洪排涝水系。对于城区地势低洼，汇水面积较小的区域或单位，近期单独设置排涝泵站排除雨水，远期随城市改造建设，提高场地高程，实现重力流自排。

## 第二十条  规划区域雨水管网布置

规划区域高差起伏大，水系较丰富，规划雨水就近排入水体。

雨水管道沿道路布置，雨水尽量采用重力流直接排放至排放口，部分设泵站进行提升。

规划雨水管道管径为DN600—DN2200，汇水流量更大区域设置雨水排水箱涵。考虑雨水管道维护和管养方便，雨水管道最小管径规划为DN600。

麒麟区、沾益区、经开区：

雨水分区一：汇水范围主要为新龙潭水库下游（响水河）沿线，片区雨水通过响水河排至李家河，通过李家河排至西河，最终汇入南盘江。

雨水分区二：汇水范围主要为牛过河水库下游河道周边区域，片区雨水通过牛过河河道，最终排至西河。

雨水分区三：处于南盘江上游，刚进入沾益城区，片区雨水通过DN600~1700×4600雨水管道及现状沟渠排至南盘江。

雨水分区四：处于南盘江上游，刚进入沾益城区，位于南盘江东侧，片区雨水主要通过DN600~4000×3000排水管道及排水渠汇至肖金河接至南盘江入口处，由于南盘江下游的东风闸的缘故，水位很高，地块标高比肖金河及南盘江低，无法通过自流排入就近河道，需通过雨水泵站强排入肖金河，雨水泵站规模为20m³/s。

雨水分区五：李家河横穿该片区，该片区雨水通过DN600~DN2500的管道就近排至李家河，最终排至西河。

雨水分区五a：该片区为高铁城市外围区域，片区雨水通过原有的截洪沟排至西河，最后排至西河。

雨水分区六：该片区为沾益城区的主要区域，片区雨水由于受到南盘江东风闸的影响，江中的水位较高，在东风闸以上区域，排水不能自流流入南盘江，通过规划了雨水箱涵集中自流排至东风闸下游。

雨水分区七：该片区为规划机场片区，片区雨水通过自流排入就近河道。

雨水分区八：该片区为高铁片区，西河横穿该片区，该片区的雨水可通过DN600~DN1350排水管道就近排至西河，最终汇至南盘江。

雨水分区九：该片区属于城市上山区域，西河南干渠西侧，片区雨水主要通过西河南干渠排至规划的4000×2200的雨水箱涵，最终排至西河。

雨水分区十：该片区为西河中游西侧片区，片区雨水由于受到西河西闸水位的影响，西闸上游水位过高，不能自流排入，现规划通过6000×3000的雨水箱涵排至西河（西闸下游）。

雨水分区十一：该片区为农场河南侧片区，位于退水河西侧，片区雨水主要通过7000×3000雨水箱涵排至西沟上游，由于西沟沟底标高较高，无法自流排入，通过规划雨水泵站强排入西沟，雨水泵站规模为39m³/s。

雨水分区十二、三：片区主要有三座水库，小涨水库、李家洼水库、虎家洼水库，片区雨水通过水库储蓄水量，通过崔家新河，最后排至白石江。

雨水分区十四：该片区雨水主要通过南小线2000×2500雨水箱涵，承接部分南干渠雨水，最终排至西河。

雨水分区十五：该片区位于职教园片区北侧，片区雨水保持原有的北片区排涝站，强排入西河。

雨水分区十六：该片区为上坝水库上游片区，片区雨水主要通过现有流入上坝水库截洪沟作为排水通道，排至上坝水库，最终排至到白石江。

雨水分区十七：该片区主要位于白石江公园南北侧，片区雨水通过雨水管道就近排至白石江，局部通过排洪沟排至白石江。

雨水分区十八：该片区主要位于白石江中游北侧，原南干渠下游，片区雨水主要通过原有南干渠排至白石江。

雨水分区十九：该片区主要通过原有的排水沟渠400×2500~7000×2400接纳片区雨水，最终排至西河。

雨水分区二十：西河下游（职教园片区）雨水通过沿高速路旁市政道路规划5000×3000雨水箱涵排至代河，通过代河排灌泵站排至代河，流入九龙河，最终排至南盘江，代河排灌站规模为40m³/s。

雨水分区二十一：该片区为上坝水库下游片区，片区雨水主要通过现状排洪沟改道后的排洪沟作为排水通道，局部区域就近排至上坝水库下游河道，最终排至白石江。

雨水分区二十二：该片区雨水主要通过上坝水库下游河道作为排水通道，最终排至白石江。

雨水分区二十三：该片区为下游片区，片区雨水主要利用石板河作为排水通道，最终排至白石江。

雨水分区二十四：该片区为麒麟区老城区，老城区内，主要利用规划在道路上的雨水箱涵作为排水主要通道，最终排至白石江下游。

雨水分区二十五：该片区为珠江源大道沿线片区，片区雨水主要利用规划2000×2000、3000×2000雨水箱涵自流排至黄家庄泵站出水渠，最终排至南盘江。

雨水分区二十六：该片区主要位于白石江上游，该片区雨水就近排至白石江。

雨水分区二十七：该片区雨水一部分就近排至白石江，一部分通过防洪沟渠排至白石江。

雨水分区二十八：该片区雨水主要通过排洪沟、潇湘江北干渠作为排水通道，局部就近排至白石江。

雨水分区二十九：该片区位于潇湘江北干渠西侧，片区雨水主要通过潇湘江北干渠及排洪沟作为排水通道，最后排至白石江。

雨水分区三十： 该片区位于潇湘江下游以北区域，片区雨水就近排至潇湘江，最终排至南盘江。

雨水分区三十一：该片区位于潇湘江上游区域，片区雨水就近排至潇湘江，最终排至南盘江。

雨水分区三十二：该片区位于中河上游西侧，片区雨水就近排至中河，最终排至南盘江。

雨水分区三十三：该片区位于靖江河南北侧，片区雨水就近排至靖江河，由于南盘江河道标高较高，靖江河河水不法自流排入，需通过规划雨水泵站强排排入南盘江，该规划雨水泵站规模为48m³/s。

雨水分区三十四：该片区位于潇湘江下游南侧，由于地块标高低于周边河道标高，片区雨水通过规划雨水泵站，强排入潇湘江，规划泵站规模为14m³/s。

雨水分区三十五：该片区位于靖江河南侧，南盘江西侧，由于地块标高低于周边河道标高，片区雨水通过规划雨水泵站，强排入南盘河，规划泵站规模为15.5m³/s。

雨水分区三十六：该片区位于南盘江西侧，由于地块标高低于南盘江河道标高，片区雨水通过规划雨水泵站，强排入南盘江，规划泵站规模为40m³/s。

雨水分区三十七：该片区位于潇湘江南干渠上游西侧，片区雨水就近排至潇湘江南干渠，局部通过排洪沟作为排水通道，最终排至潇湘江南干渠。

雨水分区三十八：该片区位于中河中游东西侧，片区雨水就近排至中河，最终排至南盘江。

雨水分区三十九：该片区位于潇湘江南干渠中游西侧，片区雨水就近排至潇湘江南干渠，最终排至南盘江。

雨水分区四十：该片区位于潇湘江南干渠下游北侧，片区雨水就近排至南片区中河，最终排至南盘江。

雨水分区四十一~四十四：该片区利用现状排洪沟作为雨水排水主通道，最终排至南片区段南盘江。

马龙区：

雨水分区一：该片区现状开发力度不大，主要包括马龙河以西，以及马龙区东南部区域。雨水管网主要为规划管网，规划主干管沿片区标高较低的规划道路铺设，主干管管径范围为DN600—DN3000，雨水主要依托马龙河进行排放。

雨水分区二：片区内有现状河道一穿越，该河道处于低处，片区内雨水排入河道一后汇入马龙河，主干管管径为DN1800。

雨水分区三：该片区汇水范围较大，包括贵昆铁路以北以及贵昆铁路和昆曲高速之间大面积山体汇水，该分区西部地势相对较为平坦，南部包含部分建成区范围。前进水库下泄横山河支流自东北向西南贯穿该片区，在横山河支流下游规划有大面积景观水体。片区内的雨水主要依托横山河支流排放，而后汇入横山河，最后汇入马龙河。主干管分布在水系东侧规划道路上，主干管管径范围DN1000—DN2000。

雨水分区四：该片区主要包括龙泉北路和云龙路两侧建成区范围，现状存在雨水管和合流管。合流管规划改造为雨水管道，主干管沿云龙路和龙翔路铺设，管径DN800—DN1200，自南北两侧汇入横山河内，最后汇入马龙河。根据计算雨水量对部分现状雨水管和合流管道进行扩容改造，满足3年一遇暴雨重现期雨水排放要求。

雨水分区五：该分区东部主要为山地，地势东高西低，雨水管沿规划道路布置，主要自北向南排入河道二。分区西部主要为横山河以南现状建成区，现状合流管道远期作为雨水排水通道，向北接入河道二，进而汇入横山河。雨水管管径DN600—DN1400。

雨水分区六：该分区现状开发力度不大，主要包括建成区东部小范围区域，以及沿昆曲高速北侧有部分现状村庄。该分区雨水管道沿规划道路布置，从南北两侧接入双桥河，汇入横山河，最终进入马龙河。该分区雨水管管径DN600—DN2200。

雨水分区七：该分区现状主要为山地，地势高差大，雨水就近排入水库下泄河道三，汇入双桥河、横山河，最终进入马龙河。该分区雨水管管径DN600—DN1200。

雨水分区八：该分区位于前进水库周边，包括南海子大部分区域，雨水管道沿规划道路布置，并结合现状雨水管情况，规划雨水排向，雨水最终汇入前进水库，雨水管管径DN600—DN2300。

雨水分区九：该分区位于南海子东北部，现状开发力度不大，雨水管主要结合规划道路布置，自南北两侧排入响水河，雨水管管径DN600—DN1300。

考虑雨水管道维护和管养方便，污水管道最小管径规划为DN600。

# 第六章  城市防涝设施规划

## 第二十一条  防涝工程规划原则

1.中心城区的防涝体系是建立在城市防洪体系之上，防涝规划应与防洪规划想衔接；

2.全面规划，综合治理，蓄排兼顾，合理分担，分期分区实施；

3.合理确定城市竖向高程，优先考虑从源头降低城市内涝风险；

4.充分利用现状湖泊、沟塘、河道、湿地等调蓄水体，做到蓄排结合；

5.充分利用干沟、干渠、河道及道路排水，建设地表涝水行泄通道；

6.合理划分排涝区，做到高水高排，并尽量维持现状排涝分区，充分利用和发回原有排涝设施的作用，使规划排涝体系与现状排涝体系合理的有机结合。

## 第二十二条  城市防涝设施规划

1.平面与竖向控制

曲靖市正在进行《曲靖市中心城区及其坝区市政系统综合规划—道路及竖向专项规划》，该规划为本规划的地块竖向、雨水排放方向等提供了依据，结合曲靖市内涝风险评估的结果，优先考虑从源头降低城市内涝风险，提出用地性质和场地竖向调整的建议。

建议控详规明确对新建小区必须进行竖向论证，确保片区排水出路通畅。

2.城市内河水系综合治理

建议编制城市防洪总体规划，同时提出河道清淤、拓宽、建设生态缓坡和雨洪蓄滞空间等综合治理方案以及水位调控方案，在汛期时应该使水系保持低水位，为城市排水防涝预留必要的调蓄容量。

城市防洪总体规划中需对城市内河道以及外围排洪沟断面等规划改造，尤其是局部卡口，以满足河道防洪要求。

建议曲靖在后期编制防洪规划是，防洪河道应满足防洪标准，其中南盘江规划城区段防洪标准近期为50年一遇，远期为100年一遇，确定潇湘江、西河、白石江规划城区段近远期防洪标准为50年一遇确定马龙河规划城区段近远期防洪标准为50年一遇。本次规划主要针对城市内支流沟渠提出改造建议，提出河道整治措施，包括清淤，河道宽度控制等，并在有条件的地方增加排涝泵站，帮助河水外排，以保证该段河道有足够的调蓄空间。

3.城市防涝设施布局

①城市涝水行泄通道

城市防涝规划的首要任务是根据城市径流计算和城市内涝风险评估的结果，确定包括排水去向、受纳水体和超过排水管网设计能力的超标雨水行泄通道，并对内涝风险区提出应对措施。

根据地形地貌、路网规划、排水管网等情况，确定超过城市管网设计标准的雨水径流量的汇集路径，并结合城市竖向和受纳水体等，合理布局雨水行泄通道。

雨水行泄通道应尽量保留利用自然的原始排涝路径，优先考虑地面设施，道路、大的排水干沟、干管，并结合泵站等，合理设计泄流通道纵坡与横断面，衔接地表滞蓄系统与涝水排放系统，确保超过城市管网设计标准的雨水能够有路径进入受纳水体。

规划涝水通道尽量与近期建设道路相结合，路面径流可按浅三角形沟水力公式计算，影响路面泄流能力的主要因素是纵坡、横坡、糙率、宽度与断面形式。

②城市雨水调蓄设施

根据涝水量预测结果与内涝控制标准，雨水调蓄设施应从区域规划层面，根据土地开发建设计划、区域重要性等级、区域竖向规划、排水系统建设情况、受纳水体调蓄容量及水位情况等多方面综合考虑调蓄设施建设的必要性和工程建设目标。规划雨水调蓄设施宜优先利用天然洼地或池塘、公园水池等作为雨水调节池，可带来良好的经济效益和环境效益。

结合城市湿地、公园、下凹式绿地和下凹式广场等，合理布局临时性的雨水调蓄空间，并对其调蓄能力进行计算。

根据地形地势、灾害程度、水系布局与涝水总量平衡地表径流系统“泄”与“蓄”的相对关系。新开发地区应尽量保留利用原有地表泄水通道。道路绿化带设计成“下凹式”，并取消周边侧石，增加道路绿化带蓄水下渗能力。有条件的地方可在路旁设置植草边沟，作为涝水通道。地表径流水深、流速不满足内涝控制标准时，沿程或在低凹处设置滞蓄设施，滞流与临时调蓄超标雨水。

结合防洪规划，除河道规划设计时预留出城市雨水排放的调蓄空间外，滞洪区、防洪调节库等平常水位较低，预留有较大容量的水体，可以作为重要的雨水调蓄空间。当发生超过城市承受能力范围的降水时，为了避免城市淹水对城市的经济、居民生命、财产造成重大影响，可将雨水通过城市行泄通道、排水管渠等设施疏导至大型雨水调蓄空间，减缓城区的淹水，增强城市抗洪防涝能力。与气象部门保持紧密联系，在降水之前，提前降低雨水调蓄空间和河道水位，为城市抵抗洪水、涝水预留出足够的缓冲空间。

根据城市内涝易发地区和内涝风险评估中评估出来的高风险地区，结合近期绿地系统建设，规划雨水调蓄设施，落实项目建设用地，确保规划建设项目可以如期实施。

## 第二十三条  城市防涝设施布局

1.城市涝水行泄通道

根据曲靖市中心城区地形特点和水系分布情况，东侧地势低洼，发生超标雨水时，应利用东西向主干道路作为行泄通道，分担白石江、潇湘江等行洪通道压力。

中心城区河道功能表 表6—1

| 名称 | 首位功能 | 行洪通道 | 航运通道 | 雨洪调蓄水体 | 渔业养殖水体 | 景观水体 | 排涝通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南盘江 | 行洪通道 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |
| 西河 | 行洪通道 | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |
| 白石江 | 行洪通道 | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |
| 潇湘江 | 行洪通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 马龙河 | 行洪通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 西河南干渠 | 面山防洪通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 潇湘北干渠 | 面山防洪通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 潇湘南干渠 | 面山防洪通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 中河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 李家河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 过牛河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 农场河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 肖金河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 毛洞河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 退水河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 宋家河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 九龙河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 靖江河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
| 横山河 | 排涝通道 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |

2.城市雨水调蓄设施

根据城市内涝易发地区和内涝风险评估出来的易积水点地区，规划结合绿地系统建设，规划雨水调蓄设施，落实项目建设用地，确保项目如期实施。

第二十四条 与城市防洪设施的衔接

建议后期编制防洪规划时，统筹防洪水位和雨水排放口标高，保障在最不利条件下不出现顶托，确保城市排水通畅。

城市防涝与防洪密不可分，紧密相连，城市防涝应依据城市防洪水位对城市进行高低排区的划分。高排区应在防洪水位时能够顺利自排入河；城市低排区应在外河形成防洪封闭圈后，汛前通过排涝泵站进行排除，保证城市排水安全。

而排水管网设计时根据防洪规划中所定的河道常水位、洪水位相关数据，核算暴雨情况下河道处于防洪水位时，排水管网能否顺利排水，否则应修改排水系统设置，可考虑采用架设泵站改自排为强排，或是在条件可行的情况下改善管网内水力流态，减少水头损失。

同时做好汛期河道运行水位的调节控制和汛期城区河道闸门、堰等设施的管理，为汛期城市防洪排涝提供保障。与气象预报站等防洪相关单位保持密切沟通，当暴雨来临时，强排区可采取预降水位等措施，增大管网内部自身的调蓄容积，提高排水、蓄水能力。汛期河道应以低水位运行的原则进行控制管理，相关管理部门应确保在汛期来临前提前开启河道沿线闸门、堰，避免阻碍河道的行洪泄洪，便于河流洪水的快速排除，以消除洪灾。

# 第七章  现状淹水点处理方案

## 第二十五条  主要淹水点整治方案

根据现场调研分析，本规划针对中心城区共有38处。

1.经分析，大部分淹水点淹水原因主要为雨水管无出路，原有路外排水沟渠已被填埋侵占，致使道路雨水排放无出路，建议建设完善排水管网，疏通、改造北侵占、填埋的排水渠道。

2.建议重点分析污水厂现状进厂泵站设计的合理性，解决由于污水厂满负荷运行导致的淹水问题。

3.积水原因主要为河道、渠道淤积严重，建议按照防洪规划要求对河道下游阻水桥梁、建筑进行改造。

4.由于规划导致老城区汇水区域大，管道断面尺寸小，规划远期改造雨水管网，新建雨水干渠收集片区雨水以分担现有排水系统的排水压力。

5.通过节点改造实现雨污分流，改造现状雨污合流水均进入截污干管的情况，将雨水就近排入河道，解决片区淹水问题。

6.河道行洪能力不足，水位较高甚至漫堤，造成沿线地势较低地块淹水，防洪规划中已提出河道改造方案。

7.部分淹水点为现状排水系统下游未建成雨污分流排水管网，部分污水进入雨水管，导致雨水管入河处被堵，需待片区彻底分流解决。

8.本规划建议在近期不能改造的合流制区域新建合流泵站，增强合流制总管的排水能力。远期建议结合片区开发建设或改造，沿附近主干道路新建雨水干管，并逐步实施整个片区雨污分流。

9.针对局部地块地势较低区域，建议该区域设置独立的雨水排水系统，并通过小型泵站直接排至雨水管网或河道，远期建议结合地块开发适当抬高地面标高。

10.核算现有泵站排水能力满足洪水排放要求，排水能力不满足规划要求的且年久失修，健康度较差的泵站，建议加强泵站改造、维护。

中心城区易积水点治理表 表7—1

| 序 号 | 积水点位 | 所属区域 | 淹水风险等级 | 淹水原因分析 | 改造措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁西路区7中 | 麒麟区 | 严重 | 渠道排入康桥河，康桥河顶托 | 康桥河上游，近期改造积水区域收水设施，逐步进行雨污分流，远期珍珠街建设雨水干管 |
| 2 | 军分区（大转弯） | 麒麟区 | 轻微 | 渠道排入康桥河，康桥河顶托 | 康桥河中游收水区域，近期改造积水区域收水设施，逐步进行雨污分流，远期珍珠街建设雨水干管 |
| 3 | 北干渠（大花桥） | 麒麟区 | 一般 | 北干渠过流能力不足 | 改造北干渠，提升过流能力，改造收水设施 |
| 4 | 学院街周边 | 麒麟区 | 轻微 | 康桥河水位高，顶托 | 康桥河南侧收水区域，近期改造积水区域收水设施，逐步进行雨污分流，远期珍珠街建设雨水干管 |
| 5 | 麒麟南路（广电） | 麒麟区 | 严重 | 地区地势低，汇水区域退水慢 | 沪昆高速南侧收水区域，近期改造积水区域收水设施，远期对麒麟南路雨水管道进行翻建，扩建至d1350 |
| 6 | 花柯路（南关七组） | 麒麟区 | 一般 | 区域地势低，汇水快，收水设施及管道能力不足 | 潇湘江与沪昆高速围合区域，近期改造收水设施，远期对花柯路管道进行翻建，管径d600—d1800，共1000，紫云南路（沪昆高速—潇湘江）2000×2000—600m |
| 7 | 麒麟北路（幸福巷） | 麒麟区 | 一般 | 此处较低洼，位于幸福巷大沟的起点，幸福巷大沟尺寸偏小情况下会导致内涝 | 幸福巷大沟收水区域，近期改造收水设施，加快退水时间，远期对麒麟东路（寥廓北路—白石江段）雨水管道进行翻建，增加至d1350m—1300m |
| 8 | 珠江源大道与文笔路交叉口 | 麒麟区 | 轻微 | 靖江河水位高，收水设施能力不足，退水时间慢 | 珠江源大道与文笔路交叉口积水区域收水设施改造 |
| 9 | 珠江源大道与靖江路交叉口 | 麒麟区 | 轻微 | 靖江河水位高，收水设施能力不足，退水时间慢 | 珠江源大道与靖江路交叉口积水区域收水设施改造 |
| 10 | 紫云南路（金牛塘—沿江路口） | 麒麟区 | 轻微 | 区域地势低，汇水快，收水设施及管道能力不足 | 潇湘江与沪昆高速围合区域，近期改造收水设施，远期对花柯路管道进行翻建，管径d600—d1800，共1000，紫云南路（沪昆高速—潇湘江）2000×2000—600m |
| 11 | 区政府 | 麒麟区 | 轻微 | 康桥河水位高顶托 | 康桥河下游收水区域，近期改造积水区域收水设施，逐步进行雨污分流，远期珍珠街建设雨水干管 |
| 12 | 麒麟北路小坡铁路桥 | 麒麟区 | 一般 | 通过南干渠排水不畅 | 改造南干渠，提升过流能力，改造收水设施 |
| 13 | 文昌街第一人民医院 | 麒麟区 | 轻微 | 康桥河水位高顶托 | 康桥河上游，近期改造积水区域收水设施，逐步进行雨污分流，远期珍珠街建设雨水干管 |
| 14 | 丰登小学岔路口 | 麒麟区 | 轻微 | 区域地势低，汇水快，收水设施及管道能力不足 | 丰登小学周边收水设施鞥能力不足，近期改造收水系统，远期完成珠江源大道及太和东路雨水管道改造，太和东路2500×2000方涵—500m，珠江源大道4000×3000方涵—700m |
| 15 | 南小巷与麒麟北路 | 麒麟区 | 轻微 | 区域地势低，汇水快，收水设施及管道能力不足 | 改造南小巷与麒麟北路区域收水设施，近期改造收水设施，远期改造麒麟北路雨水管道至d1650—600m |
| 16 | 烟厂生活区 | 麒麟区 | 轻微 | 电厂大沟过流能力不足 | 清淤烟厂大沟，远期改造烟厂大沟，增加其过流能力 |
| 17 | 胜境路农校 | 麒麟区 | 轻微 | 区域地势低，汇水快，收水设施及管道能力不足 | 增设收水设施，提升过流能力 |
| 18 | 文化路市二小门口 | 麒麟区 | 轻微 | 此处较低洼，位于幸福巷大沟的起点，幸福巷大沟尺寸偏小情况下会导致内涝 | 幸福巷大沟收水区域，近期改造收水设施，加快退水时间，远期对文化路雨水管道进行补充，管径d600—d800约2km |
| 19 | 丽景酒店（盛兴苑） | 麒麟区 | 轻微 | 靖江河水位高，收水设施能力不足，退水时间慢 | 丽景酒店交叉口积水区域收水设施改造 |
| 20 | 五馆一中心（玉林路南路） | 麒麟区 | 轻微 | 位于排灌泵站收水范围末梢 | 近期改造收水设施，远期翻建玉林南路（翠峰北路—永丰路）管道d1800—500m |
| 21 | 西河与汇宝路交叉口 | 沾益区 | 严重 | 西河水位高顶托，无法自流排入河道 | 建设太平泵站15.6m³/s及配套进水管道 |
| 22 | 玉林西路与西平北路交叉口东北侧 | 沾益区 | 轻微 | 管网不畅，管径偏小，收水能力不足 | 管径偏小，改造收水设施，远期扩建雨水管道 |
| 23 | 龙华东路与龙华南路交叉口 | 沾益区 | 轻微 | 管网不畅，管径偏小，收水能力不足 | 与铁路桥交口，地势严重偏低，优先改造收水设施，远期完成片区开发，建设地道泵站 |
| 24 | 沪昆高速西侧金家村 | 沾益区 | 严重 | 河道水位过高，需强排入西河或南盘江，建设庄家湾泵站，直排入南盘江 | 建设庄家湾泵站39m³/s及配套进水管道，建设退水河排灌泵站40m³/s，远期可根据沪昆高速公路东侧开发情况建设河道直接接入南盘江 |
| 25 | 龙泉北路与环城东路交口东南侧 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢 | 改造积水区域收水边沟改造300m |
| 26 | 龙泉北路与龙泉南路东北侧地块 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢 | 改造积水区域收水边沟改造300m |
| 27 | 环城西路与建设路交口 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢 | 改造积水区域收水边沟改造300m |
| 28 | 龙海路与锦新路交口东北侧地块 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢，区域雨水管道管径偏小 | 改造积水区域收水边沟改造500m，龙海路雨水管道改造DN900—650，DN1400—600m |
| 29 | 翠屏路与启秀街交叉口 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢，区域雨水管道管径偏小 | 龙泉北路雨水管道改造1000×1300 |
| 30 | 文河路与滨河北路交口东北侧地块 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢 |  |
| 31 | 文河街与康祥路交口 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢，区域雨水管道管径偏小 | 改造积水区域收水边沟改造200m，龙泉南路雨水管道改造DN600—450m |
| 32 | 文化路龙泉中学段 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢 | 改造积水区域收水边沟改造200m |
| 33 | 环城东路与北门街交叉口 | 马龙区 | 轻微 | 地区地势低，汇水区域退水慢 | 改造积水区域收水边沟改造200m |
| 34 | 三江大道铁路桥下 | 经开区 | 轻微 | 地势低洼，地面收水能力不足 | 改造积水区域收水设施 |
| 35 | 医专红绿灯处 | 经开区 | 轻微 | 地势低洼，地面收水能力不足 | 改造积水区域收水设施 |
| 36 | 西苑小区公交车站 | 经开区 | 轻微 | 地势低洼，地面收水能力不足 | 改造积水区域收水设施 |
| 37 | 瑞和西路重机厂旁 | 经开区 | 轻微 | 地势低洼，地面收水能力不足 | 改造积水区域收水设施 |
| 38 | 万达红绿灯路口 | 经开区 | 轻微 | 地势低洼，地面收水能力不足 | 改造积水区域收水设施 |

# 第八章  近期建设计划

## 第二十六条  近期建设规划

1.根据规划区内路网现状及近几年的规划发展情况，主要结合道路实施计划及河道整治计划，以提高雨污分流率、提高雨水排放标准为主要目标，以保证工程的可实施性为基础，对雨污分流系统系统建设合理安排近期实施内容，保证雨污分流系统发挥最大的环境效益。

2.近期优先实施的排水工程主要包括：对于重要的主干系统尽快进行完善贯通；对于即将建设的道路同步实施雨污分流管的敷设；解决原有雨水排放问题，提高雨水排放标准；城中村及旧城改造的片区同步实施配套管网的建设。

3.对城市河道进行防洪改造，涉及河流有穿越城市的，进行河道的扩宽、拆障等，满足防洪标准。对现状接纳排水的农灌沟进行改造完善，保障排水畅通。此部分根据《曲靖市中心城区防洪规划》及排水系统相结合进行，以现状城市淹水区域为重点。

## 第二十七条  规划实施建议

1.本规划中排水系统的分区、服务范围及执行标准为强制性内容。本规划批复后，任何单位和个人不得擅自改变。

2.排水泵站及排水主干线选址位置可根据周边建设时序、土地拆迁及开发情况等相关因素在所在排水分区内进行调整优化，排水泵站与详细规划做好衔接，可作为项目建设的规划审批依据。

3.雨污水泵站占地面积宜按现行《城市排水工程规划规范》（GB 50318）规划占地指标进行确定。

4.在规划实施过程中涉及规划调整的，需按原规划审批程序报市人民政府审批。

5.结合本规划的排水系统，充分衔接城市防洪专业规划及有关防洪设施的建设，保证城市排水通畅。

6.加强对排水防涝规划的宣传，广泛宣传规划的权威性、严肃性和连续性，增强全市人民对排水防涝的认识，提高全市人民对执行排水防涝规划和有关法规的关注程度。

## 第二十八条  近期建设项目库

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设类型 | 主要建设内容 | 建设规模 （m或m³/s） | 总投资 （万元） | 建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 28 | 112655 | 191688.00 |  |
| 一 | 河道清淤修复工程 |  |  | 16 | 99200 | 162968.00 |  |
| - 1 | - 潇湘江河道清淤维护工程 | - 麒麟区 | - 清淤修复 | - 项目位于潇湘江，潇湘江河道清淤及堤岸修护6km。 | - 6000 | - 8000.00 | - 2022年 |
| - 2 | - 麒麟区城市景观生态治理及配套基础设施建设项目——西河滨河景观工程 | - 麒麟区 | - 提升改造 | - 工程东止西河与南盘江交界处，全长约6.6公里，规划总用地面积约2000亩左右，项目工程主要包括：项目片区房屋拆迁、路网等土地一级开发整理，沿河河底清淤、河坡整治、截污治理，河岸绿化亮化、车行道及人行休闲道路铺设，桥梁建设及改造、节点景观及管理用房、厕所、配电、管网辅助设施等建设，还包括部分文化、旅游、体育等设施建设。 | - 6600 | - 45518.00 | - 2023年 |
| - 3 | - 九龙河河道清淤维护工程 | - 麒麟区 | - 清淤修复 | - 项目位于九龙河，九龙河河道清淤及堤岸修护6km。 | - 6000 | - 3000.00 | - 2023年 |
| - 4 | - 长河河道清淤维护工程 | - 麒麟区 | - 清淤修复 | - 项目位于长河，九龙河河道清淤及堤岸修护12km。 | - 12000 | - 6000.00 | - 2023年 |
| - 5 | - 老白石江清淤维护工程 | - 麒麟区 | - 清淤修复 | - 项目位于老白石江，老白石江河道清淤及堤岸修护8km。 | - 8000 | - 4000.00 | - 2023年 |
| - 6 | - 肖金河河道清淤维护工程 | - 沾益区 | - 清淤修复 | - 项目位于肖金河，肖金河道清淤及堤岸修护6.4km。 | - 6400 | - 3200.00 | - 2023年 |
| - 7 | - 农场河河道清淤维护工程 | - 沾益区 | - 清淤修复 | - 项目位于农场河，农场河道清淤及堤岸修护1.1km。 | - 1100 | - 550.00 | - 2023年 |
| - 8 | - 宋家河河道清淤维护工程 | - 沾益区 | - 清淤修复 | - 项目位于宋家河，宋家河道清淤及堤岸修护3.8km。 | - 3800 | - 1900.00 | - 2023年 |
| - 9 | - 李家河河道清淤维护工程 | - 沾益区 | - 清淤修复 | - 项目位于李家河，李家河道清淤及堤岸修护4.3km。 | - 4300 | - 2150.00 | - 2023年 |
| - 10 | - 退水河河道清淤维护工程 | - 沾益区 | - 清淤修复 | - 项目位于退水河，李家河道清淤及堤岸修护3.4km。 | - 3400 | - 2150.00 | - 2023年 |
| - 11 | - 白石江河道清淤维护工程 | - 经开区 | - 清淤修复 | - 项目位于白石江，白石江河道清淤及堤岸修护6.6km。 | - 6600 | - 50000.00 | - 2023年 |
| - 12 | - 潇湘水库南干渠维修建设工程 | - 麒麟区 | - 提升改造 | - 项目位于潇湘水库南干渠，整治河道，河道尺寸6×1.8m，改造7km。 | - 7000 | - 3500.00 | - 2024年 |
| - 13 | - 潇湘水库北干渠维修建设工程 | - 麒麟区 | - 提升改造 | - 项目位于潇湘水库北干渠，整治河道，河道尺寸3×3m，改造6km。 | - 6000 | - 2000.00 | - 2024年 |
| - 14 | - 沾益区西河河道清淤维护工程 | - 沾益区 | - 清淤修复 | - 项目位于西河（沾益城区段），西河河道清淤及堤岸修护8km。 | - 8000 | - 18000.00 | - 2024年 |
| - 15 | - 西河水库南干渠维修建设工程 | - 沾益区 | - 提升改造 | - 项目位于西河水库南干渠，整治河道，河道尺寸15×1.8m，改造长度7km。 | - 7000 | - 3000.00 | - 2024年 |
| - 16 | - 马龙河河道清淤维护工程 | - 马龙区 | - 清淤修复 | - 项目位于马龙河，马龙河河道清淤及堤岸修护7km。 | - 7000 | - 10000.00 | - 2024年 |
| 二 | 雨水泵站建设工程 |  |  | 2 | 55 | 16000.00 |  |
| - 1 | - 太平泵站建设工程 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于汇宝路与西河交口，建设规模为15.6m³/s。 | - 16 | - 4000.00 | - 2022年 |
| - 2 | - 庄家湾泵站建设工程 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于汇宝路与沪昆高速交口，建设规模为39m³/s，并配套建设退水河排涝泵站（60m³/s）同步完成，随国土空间规划深化，该项内容可调整为建设河道直接排入南盘江，可在项目实施过程中随国土空间规划深化调整。 | - 39 | - 12000.00 | - 2023年 |
| 三 | 雨水管道建设工程 |  |  | 10 | 13400 | 12720.00 |  |
| - 1 | - 麒麟区积水区域收水设施改建工程 | - 麒麟区 | - 提升改造 | - 项目位于南宁西路七中、军分区等20处麒麟区积水区域收水设施改造，增设收水口，改建收水边沟及收水支管1000m，并购置应急防汛泵车2台。 | - 12400 | - 2480.00 | - 2023年 |
| - 2 | - 沾益区积水区域收水设施改建工程 | - 沾益区 | - 提升改造 | - 项目位于玉林西路、龙华东路2处沾益区积水区域收水设施改造，增设收水口，改建收水边沟及收水支管1000m，并购置应急防汛泵车2台。 | - 1000 | - 200.00 | - 2023年 |
| - 3 | - 昌平路东段雨水管道建设工程 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于昌平路东段，建设雨水方涵4000×2000m，共计500m。 | - 500 | - 2000.00 | - 2023年 |
| - 4 | - 汇宝路东段雨水管道建设工程 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于汇宝东段，建设雨水方涵DN1000—7000×3000m，共计1000m。 | - 1000 | - 3000.00 | - 2023年 |
| 5 | 马龙区积水区域收水设施改建工程 | 马龙区 | 提升改造 | 项目位于环城西路、龙海路、文海路等9处马龙区积水区域收水设施改造，增设收水口，改建收水边沟及收水支管1500m，并购置应急防汛泵车2台。 | 1500 | 300.00 | 2023年 |
| - 6 | - 经开区积水区域收水设施改建工程 | - 经开区 | - 提升改造 | - 项目位于西苑小区、瑞和西路等5处经开区积水区域收水设施改造，增设收水口，改建收水边沟及收水支管5000m，并购置应急防汛泵车2台。 | - 5000 | - 1000.00 | - 2023年 |
| - 7 | - 盘江路北段雨水管道建设工程 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于盘江路北段，建设雨水管道d800，共计800m。 | - 800 | - 500.00 | - 2024年 |
| - 8 | - 海源路东段雨水管道建设工程 | - 沾益区 | - 新建 | - 项目位于还原路东段，建设雨水管道，管径的d1000—d2500m，共计1100m。 | - 1100 | - 1650.00 | - 2024年 |
| 9 | 龙海路雨水管道改建工程 | 马龙区 | 提升改造 | 项目位于龙海路，提升改建雨水管道DN900—650m,DN1400—650m。 | 1300 | 1200.00 | 2024年 |
| 10 | 龙泉北路雨水管道改建工程 | 马龙区 | 提升改造 | 项目位于龙泉北路，提升改建雨水管道1000×1300m—300m。 | 300 | 390.00 | 2024年 |

# 第九章  管理规划

## 第二十七条  体制机制

（1）完善城市排水管网规划体系。

（2）加快城市排水管网建设。建议市级有关部门根据排水规划，结合交通技术设施建设、河道治理、片区土地一级开发整理，科学合理地提出排水管网建设的年度实施计划，并按计划实施。

（3）完善排水管网档案并搭建信息化平台。建议有关部门牵头收集整理城市排水管网档案，并运用多媒体技术搭建排水管网信息化平台，为城市建设、防洪排涝等工作提供技术支持。

（4）明确排水管网管理责任并落实保障措施。城市排水行政管理部门对全市城市排水实行统一监督管理，建议进一步明确排水管网管理责任，为排水管网建设和管理提用供经费等保障。

（5）排水管道进行常态化清淤维护。加强城市排水管道养管力度，避免重建轻养的思想，由市排水主管部门主抓，各区排水主管部门进行排水管道常态化养护，常态长效抓好老旧管道清淤、管网检修、设施维护等工作，保障城市管网畅通。

## 第二十八条  信息化建设

快速的城市化进程，随之而来的是越来越复杂的城市排水设施管理工作，相对滞后的城市排水设施档案信总化管理工作，对城市排水设施档案的管理工作带来了不利的影响，为此，规划必须加强城市排水设施档案的信息化建设。

## 第二十九条  应急管理

城市排水设施是城市基础设施的重要组成部分，是城市肌体的“血脉”，对保障城市居民的正常生活，改善城市投资环境，确保因家和人民群众生命财产安全，有着极其重要的意义。

为做好洪涝灾害的防范和处置，维护人民群众的正常生产、生活秩序，保证城市功能正常运转，特制定本预案。

1.工作原则

按照“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持“有汛无汛按有汛准备，大汛小汛按大汛准备”的原则，克服麻痹思想，明确责任，确保城区、城镇人民的生命和财产安全。。

2.组织机构

由市主管部门领导，成立城镇排水管理领导小组，组长由排水主管部门领导担任，成员由市相关职能机构及各区排水管理部门的负责人组成各区、市属有关单位要建立巡查制度，并设立相应的排水抢险组、物质保障组、技术指导组等。

3.应急预案

排水管理部门应根据降雨等级制定详细的应急预案，以应对各种降雨情况尤其超标雨水的排放情况，减轻洪涝灾害。对于易积水地区应予以足够重视，制定一处一预案。

4.各部门和单位要各司其职，通力合作，充分发挥职能作用，按应急顶案做好本职工作，将灾害损失降到最低。

各部门和单位要提高认识，定期演练技术和训练队伍，提高人员业务水平和战斗力。

汛期前要完成雨排管线、检查井、雨水井、水库、沟渠等排水设施的清掏和疏通工作，确保排水设施发挥应有的功能；要认真做好排水泵站内电气设备的检查与维修工作，保证电气设备的正常运转。

入汛期后，各级排水管理部门和责任单位实行值班制度，保持通讯畅通。

各级排水管理部门和单位，建立承包责任制，成立抢险队伍，设专人防守，确保出现大暴雨或险情时能够及时进行强排或疏通。

各排水管理部门和单位要储备移动泵车、水泵、编织袋、柴油机、柴油、雨衣、雨伞、靴子、竹坯、铁锹、手电筒等抗洪抢险物资，保证抢险需要。

各区及市级排管中心应准备防汛应急资金，以便于及时采取措施应对险情。

重点做好平房区、易涝、低洼地区排水工作，加强对排水设施薄弱地区建设、维修资金的投入，制定好排水应急实施方案，做好实施强制排水和安全转移居民的准备，确保人民生命财产安全。

对救援过程中急需调用的物资、器材、人员、场地，任何单位和个人不得阻挠和拒绝，否则要对没有认真履行应急预案相关职责的单位和个人进行严厉惩处，视其情节给予党纪政纪处分，造成严重后果的将依法追究其渎职责任。对救援过程中出现的好人好事和做出突出贡献人员，将上报市政府给予表彰和奖励。

第十章  保障措施

## 第三十条  建设用地

本规划建议曲靖市即将实施的排水（雨水）防涝综合规划设施建设用地纳入国土空间规划，确保用地落实。

## 第三十一条  资金筹措

通过多渠道筹措资金，加强城市排水防涝设施建设。